《变频空气压缩机用变频器》行业标准

（征求意见稿）

编   制   说   明

一、概述

本标准是根据空气压缩机行业发展需要而列项制定的。近年来国内生产与销售的变频空压机越来越多，变频空气压缩机在变工况场合使用，具有明显的节能优势，符合国家倡导的节能政策。但作为变频空气压缩机所用的关键部件---变频器，却缺少相应的技术标准来规范，导致各变频空压机生产厂所选择的配套变频器技术指标参差不齐。为了使变频空气压缩机更好的发展，制订统一的变频空气压缩机用变频器行业标准势在必行。

压标委根据上述现实情况，于2008年底提出计划项目并列项。国家工业 和信息化部科技司2009年5月正式批准并下达了变频空气压缩机用变频器行业标准的制订任务。标准计划序号为“2009-0904T-JB”，完成时间为2010年。

据此，在压标委的领导下，经过与有关单位协调结果，本标准由压缩机行业技术归口单位合肥通用机械研究院、变频螺杆空压机主要生产厂宁波德曼压缩机有限公司和变频器主要生产厂台达电子集团下属中达光电(吴江)有限公司三家组成工作组，共同负责起草。

二、起草过程

本标准制订计划确定后，起草小组立即开始起草制订工作。行业各有关厂对此给予了极大的关注。

起草小组分别在合肥、宁波和苏州举行关于变频空气压缩机用变频器的规格性能指标的讨论会议，各有关厂家也提供了所用变频器相应的产品规格参数及性能数据。台达电子集团下属中达光电(吴江)有限公司也对变频空气压缩机用变频器的功能特性、电气安全和电磁兼容等方面给予了技术支持，这些均使本标准的起草有了充分的技术依据。

？年？月，在充分调研的基础上形成了本标准的征求意见稿。2010年？月至？月，进行了意见征求，压标委委员及行业厂等给出了许多良好的建议，起草小组再汇总了各方的意见后，形成了标准的送审稿。？年？月在？召开的全国压缩机标委会？届？次会议上，该标准获得审查通过，会后，起草小组根据会议审查意见，整理出本标准的报批稿。

三、标准编制的依据

1、标准的结构和编写规则

依据GB/T1.1-2000《标准化工作导则   第1部分：标准的结构和编写规则》。

2、引用标准

从名词术语、组件、试验方法、安全要求直至标志包装，共引用了18项国家和行业标准。这些标准的的有关内容适合于本标准，通过引用而成为本标准的条款。

3、本标准的技术内容编排

主要参考了DL/T994-2006《火电厂风机水泵用高压变频器》行业标准。

四、主要技术内容的确定及说明

1、标准名称：变频空气压缩机用变频器。

2、范围：目前国内行业生产的变频空压机功率范围在2.2~315kW，因此功率范围确定为：2.2~315kW。目前大多数变频空压机所用电压为380VAC, 但后续也可能出现使用市电220VAC的较小功率变频空压机，所以本标准未对变频器的输入电压等级做出规定。

3、术语和定义：考虑到标准正文中出现一些变频器专用术语，因此，本标准给予单独列出并给出了相应的定义，以方便使用。术语包括“矢量控制”、 “直接转矩控制”、 “接地漏电流”3个。

4、技术内容

4.1  技术要求

4.1.1 国内外变频器种类很多，但对压缩机而言有其专门的要求，选择不当会影响变频调节效果。因此本标准对各档功率范围的压缩机，给出了配用的变频器功率参数。

4.1.2 有些工厂自己配有发电设备，电网波动较大对变频空气压缩机用变频器容许输入电压波动范围要求有所提高。

4.1.3 驱动机在低频运行时发热量比较大，所以推荐变频器使用低频特性较好的矢量控制方法。

4.1.4由于空气压缩机是一个控制系统, 给出的操作信号可能有多种， 所以要求变频器的运转和频率设定来源要有多种，其中通讯方式必不可少。

4.1.5变频器PID功能在系统中，可以接受常用反馈量，且PID要具有反馈异常侦测及反馈异常处理功能以免发生危险。

4.1.6变频器其它功能，除包括常用功能，根据变频空压机厂家建议，增加PT100模拟输入通道要求。

4.1.7工业现场自动化设备较多，需要建立总线网络以完善监控、控制等。

4.1.8变频器的额定输入电流≦16A时,对供电系统产生的谐波电流应符合GB 17625.1-2003《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≦16A)》的规定；变频器的额定输入电流＞16A时，对供电系统产生的谐波电流应符GB/Z 17625.6-2003《电磁兼容  限值 对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制》的规定，本标准直接予以引用。

4.1.9变频器的电磁兼容要求按照GB 12668 《调速电气传动系统》B等级验收（性能）准则规定，本标准直接予以引用。

4.2  环境要求

考虑空压机使用工况最高温度为55℃, 有些可能有高原上户外使用, 综合电容成本,所以规定工作环境温度范围要在-15℃-55℃.

4.3 保护要求

根据变频器行业基本保护要求., 挑选出空压机必备的保护要求.

4.4 组件要求

印刷电路板是变频器组件中最重要部分, 由于没有明确的标准提出电气间隙和爬电距离要求, 所以在此标准中采用相对比IEC(International Electrotechnical Commission)标准严苛的美国UL508C标准。

4.5电气要求

介电强度为综合美国标准UL508C和欧洲标准IEC50178计算而得到数据，同时满足美国和欧洲标准，有利于国内变频器走向国际市场。

4.6  试验方法

4.6.1 电磁兼容试验, 根据变频空压机两个常用工作环境的特点，如下：

（1）在严苛的工业环境中，变频器需要有较高抗干扰能力，所以变频器的电磁兼容要达到GB 12668.3  5.1.1的B等级验收(性能)准则要求，电磁兼容试验除静电放电抗扰度试验按GB/T17626.2（静电放电试验）中3等级要求试验, 其余均按GB/T17626.4（EFT试验）、GB/T17626.5（浪涌（冲击）试验）、GB/T17626.6（传导抗扰试验）所规定的最高测试等级进行试验。

（2）在公共电网环境中，还要控制对公共电网的谐波发射值，避免其它设备发生故障。所以变频器的谐波试验需按照，标准GB 17625.1-2003和GB/T 17625.6-2003中的要求进行。

4.6.2 PID的功能是变频空压机必不可少的功能, 出厂前必须对PID给定量和和反馈量的正确性和精度进行检验。

4.6.3 PT100温度传感器输入通道是变频空压机的重要功能，十分有必要在出厂前检验其正确性和精度。

4.6.4通讯和保护

变频器生产厂家必需保证通讯和保护功能有效， 考虑各制造商生产方式可能存在不同，因此标准规定可以在生产的不同阶段予以检测。

4.5  检验规则

检验分为出厂检验和型式检验， 有关出厂检验项目，出于生产可行性考量，出厂前必须对变频器的PID、PT100、通信、保护功能等重要项目进行检验；型式检验为标准中所列所有试验，都需要在开发过程中全部进行。

4.6  其他

标志、包装及贮存都是遵照有关国家标准、行业标准的规定。

标准起草小组

2010年7月