附件：

天津市地方标准《天津市公共建筑节能设计标准》强制性条文

3.1.2  建筑的体形系数应小于或等于0.40，当本条文的规定不能满足时，必须按本标准第3.3节的规定进行权衡判断。

3.2.1  围护结构的热工性能应符合本标准表3.2.1―1中相应的规定；地下室外墙的热阻R值应符合本标准表3.2.1―2中相应的规定。当本条文的规定不能满足时，必须按本标准第3.3节的规定进行权衡判断。

3.2.2  建筑每个朝向的窗墙面积比均不应大于0.70，当窗墙面积比小于0.40时，玻璃或其它透明材料的可见光透射比不应小于0.4。当不能满足本条文的规定时，必须按本标准第3.3节的规定进行权衡判断。

3.2.4  屋顶透明部分的面积不应大于屋顶总面积的20%，当本条文的规定不能满足时，必须按本标准第3.3节的规定进行权衡判断。

3.2.9  建筑外窗气密性能不应低于国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106规定的6级，非采暖空间当采用推拉窗时，不应低于3级。

3.2.10  透明幕墙及采光顶的气密性能应符合《建筑幕墙》GB/T 21086的规定。当建筑层数小于7层时，不应低于2级，当建筑层数大于等于7层时，不应低于3级。

4.1.1  施工图设计阶段，必须进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算。

4.1.6  采用区域性冷源和热源时，应在用户冷源和热源入口处，设置冷量和热量计量装置。

4.4.2  除符合下列情况之一外，不得采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源：

- 以供冷为主，采暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑；

- 无集中供热与燃气来源，且用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑；

- 夜间可利用低谷电进行蓄热，且蓄热式电锅炉在用电高峰和平峰时段不启用的建筑；

- 采用可再生能源发电且电力充足的建筑；

- 内、外区合一的变风量系统中需要对局部外区进行加热的建筑；

夜间供热或空调系统不运行的建筑中需要维持值班温度的个别房间。

4.4.6  燃油燃气及燃煤锅炉的选择，应符合下列规定。

1  锅炉的最低热效率(以燃料的低位热值计)，不应低于表4.4.6中规定的数值：

表4.4.6  锅炉热效率

| 锅炉类型 | 热效率% |
| --- | --- |
| 燃煤（Ⅱ类烟煤）蒸汽、热水锅炉 | 78 |
| 燃油、燃气蒸汽、热水锅炉 | 89 |

4.4.7  蒸气压缩循环冷水（热泵）机组应采用卸载灵活、可靠，满负荷制冷性能系数（COP）及综合部分负荷性能系数（IPLV）较高的机型，并应符合下列要求：

1  名义工况制冷性能系数（COP）不应低于表4.4.7-1规定的数值；

表4.4.7-1  冷水（热泵）机组制冷性能系数

| 类型 |  | 额定制冷量 (CC) kW | 性能系数（COP）W/W |
| --- | --- | --- | --- |
| 水冷 | 活塞式/ 涡旋式 | ＜528 528~1163 ＞1163 | 3.8 4.0 4.2 |
|  | 螺杆式 | ＜528 528~1163 ＞1163 | 4.10 4.30 4.60 |
|  | 离心式 | ＜528 528~1163 ＞1163 | 4.40 4.70 5.10 |
| 风冷或蒸发冷却 | 活塞式/ 涡旋式 | <50 >50 | 2.40 2.60 |
|  | 螺杆式 | ＜50 ＞50 | 2.60 2.80 |

4.4.9  采用名义制冷量大于7100W的电机驱动压缩机的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组时，其制冷性能系数（COP）不应低于表4.4.9中规定的数值。

表4.4.9  单元式机组制冷性能系数

| 类型 |  | 性能系数COP（W/W） |
| --- | --- | --- |
| 风冷式 | 不接风管 | 2.60 |
|  | 接风管 | 2.30 |
| 水冷式 | 不接风管 | 3.00 |
|  | 接风管 | 2.70 |

4.4.10  蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组应选用能量调节装置灵敏，可靠的机型，在名义工况下的性能参数应符合表4.4.10中的规定。

表4.4.10  溴化锂吸收式机组性能参数

| 机型 | 名义工况 |  |  | 性能参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冷（温）水进/出口温度（°C） | 冷却水进/出口温度（°C） | 蒸汽压力MPa | 单位制冷量蒸汽耗量kg/（kW.h） | 性能系数（W/W） |  |
|  |  |  |  |  | 制冷 | 供热 |
| 蒸汽 双效 | 18/13 | 30/35 | 0.25 | ≤ 1.40 |  |  |
|  | 12/7 |  | 0.4 |  |  |  |
|  |  |  | 0.6 | ≤1.31 |  |  |
|  |  |  | 0.8 | ≤1.28 |  |  |
| 直燃 | 供冷12/7 | 30/35 |  |  | ≥1.10 |  |
|  | 供热出口60 |  |  |  |  | ≥0.90 |

注：直燃机的性能系数为：制冷量（供热量）/[加热源消耗量（以低位热值计）+电力消耗量(折算成一次能)]。