UDC

中华人民共和国国家标准

P                                              GB/T 50315-20XX

砌体工程现场检测技术标准

Technical standard for site testing of engineering

（征求意见稿）

20  —  —   发布                        20  —  —  实施

| 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |  |

中华人民共和国国家标准

砌体工程现场检测技术标准

Technical standard for site testing of engineering

GB/T 50315-20XX

主编部门：四川省住房和城乡建设厅

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：20  年  月  日

中国建筑工业出版社

20XX北京

目  次

1  总  则	4

2  术语、符号	5

2.1  术 语	5

2.2  符 号	6

3  基本规定	8

3.1  适用范围	8

3.2  检测程序及工作内容	8

3.3  检测单元、测区和测点	10

3.4  检测方法分类及其选用原则	10

4  原位轴压法	14

4.1  一般规定	14

4.2  测试设备的技术指标	14

4.3  试验步骤	15

4.4  数据分析	16

5  扁顶法	17

5.1  一般规定	17

5.2  测试设备的技术指标	17

5.3  试验步骤	18

5.4  数据分析	19

6  切制抗压试件法	20

6.1 一般规定	20

6.2设备的技术指标	20

6.3试验步骤	20

6.4数据分析	21

7  原位单剪法	22

7.1  一般规定	22

7.2  测试设备的技术指标	22

7.3  试验步骤	22

7.4  数据分析	23

8  原位双剪法	24

8.1  一般规定	24

8.2  测试设备的技术指标	24

8.3  试验步骤	25

8.4  数据分析	26

9  推出法	27

9.1  一般规定	27

9.2  测试设备的技术指标	27

9.3  试验步骤	28

9.4  数据分析	29

10  筒压法	30

10.1  一般规定	30

10.2  测试设备的技术指标	30

10.3  试验步骤	31

10.4  数据分析	31

11  砂浆片剪切法	33

11.1  一般规定	33

11.2  测试设备的技术指标	33

11.3  试验步骤	34

11.4  数据分析	35

12  砂浆回弹法	36

12.1  一般规定	36

12.2  测试设备的技术指标	36

12.3  试验步骤	36

12.4  数据分析	37

13  点荷法	38

13.1  一般规定	38

13.2  测试设备的技术指标	38

13.3  试验步骤	38

13.4  数据分析	39

14  砂浆片局压法	40

14.1 一般规定	40

14.2 测试设备的技术指标	40

14.3 试验步骤	41

14.4 数据分析	41

15  烧结砖回弹法	43

15.1  一般规定	43

15.2  测试设备的技术指标	43

15.3  试验步骤	43

15.4  数据分析	44

16  强度推定	45

本标准用词说明	49

# 1  总  则

1.0.1  为了在砌体工程现场检测中，贯彻执行国家技术政策，做到技术先进、数据准确、安全可靠，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于砌体工程中砖砌体、砌筑砂浆和烧结砖的现场检测和强度推定。

1.0.3  砖砌体现场检测除执行本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语、符号

## 2.1  术 语

2.1.1  检测单元    Testing element

每一楼层且总量不大于250m3的材料品种和设计强度等级均相同的砌体。

2.1.2  测区    Testing zone

在一个检测单元内，按检测方法的要求，随机布置的一个或若干个检测区域，可按一个构件（单片墙体、柱）作为一个测区。

2.1.3  测点    Testing point

在一个测区内，按检测方法的要求，随机布置的一个或若干个检测点。

2.1.4  原位轴压法    The method of axial compression in situ on brickword wall

采用原位压力机在墙体上进行抗压试验，检测砌体抗压强度的方法，简称轴压法。

2.1.5  扁式液压顶法    The method of flat jack

采用扁式液压千斤顶在墙体上进行抗压试验，检测砌体的受压应力、弹性模量、抗压强度的方法，简称扁顶法。

2.1.6  切制抗压试件法    The method of segment specimens

从砖墙上切割、取出外形尺寸为标准抗压砌体的试件，运至试验室进行抗压试验的方法。

2.1.7  原位砌体通缝单剪法    The method of single shear along horizontal mortar joint on brickword wall

在墙体上沿单个水平灰缝进行抗剪试验，检测砌体抗剪强度的方法，简称原位单剪法。

2.1.8  原位双剪法    The method of double shear along horizontal mortar joint on brickword wall

采用原位剪切仪在墙体上对单块或双块顺砖进行双面受剪试验，检测砌体抗剪强度的方法。

2.1.9  推出法    The method of push out

采用推出仪从墙体上水平推出单块丁砖，测得水平推力及推出砖下的砂浆饱满度，以此推定砌筑砂浆抗压强度的方法。

2.1.10  筒压法    The method of column compression

将取样砂浆破碎、烘干并筛分成符合一定级配要求的颗粒，装入承压筒并施加筒压荷载后，检测其破损程度，用筒压比表示，以此推定其抗压强度的方法。

2.1.11  砂浆片剪切法    The method of mortar flake

采用砂浆测强仪检测砂浆片的抗剪强度，以此推定砌筑砂浆抗压强度的方法。

2.1.12  砂浆回弹法    The method of mortar echo

采用砂浆回弹仪检测墙体中砂浆表面的硬度，根据回弹值和碳化深度推定其强度的方法。

2.1.13  点荷法    The method of point load

在砂浆片的大面上施加点荷载，以此推定砌筑砂浆抗压强度的方法。

2.1.14  砂浆片局压法    The method of mortar compression

采用择压仪对砂浆片试件进行局部抗压试验，根据局部抗压荷载值推定砌筑砂浆抗压强度的方法。

2.1.15  烧结砖回弹法    The method of fired brick echo

采用专用回弹仪检测烧结普通砖或烧结多孔砖表面的硬度，根据回弹值推定其抗压强度的方法。

2.1.16  槽间砌体    Masonry between two channels

采用原位轴压法和扁顶法在砖墙上检测砌体的抗压强度时，开凿的两个水平槽之间的砌体。

2.1.17  筒压比    Cylindrical compressive values

采用筒压法检测砂浆强度时，砂浆试样经筒压试验并筛分后，留在孔径5mm筛以上的累计筛余量与该试样总量的比值，简称筒压比。

## 2.2  符 号

2.2.1  几何参数

A——构件或试件的截面面积；

b——宽度；试件截面边长；

h——高度；试件截面高度；

l——长度；

d——砂浆碳化深度；

r——半径；点荷法的作用半径；

t——厚度；试件厚度。

2.2.2  作用、效应与抗力、计算指标

N——实测破坏荷载值；

fm——砌体抗压强度平均值；

fv,m——砌体抗剪强度平均值；

τv——砂浆抗剪强度；

f1——砖的抗压强度值；

f2——砂浆的抗压强度值；

f ’2——推定砌筑砂浆抗压强度值；

σo——测点上部墙体的平均压应力。

2.2.3  系数

ξ1——原位轴压法、扁顶法测定砌体抗压强度的换算系数；

ξ2——推出法的砖品种修正系数；

ξ3——推出法的砂浆饱满度修正系数；

ξ4——点荷法的荷载作用半径修正系数；

ξ5——点荷法的试件厚度修正系数；

ξ6——砂浆片局压法的试件厚度换算系数；

2.2.4  其他

B——水平灰缝的砂浆饱满度；

η——筒压法中的筒压比；

R——砖砂浆的回弹值；

n——数目、样本容量。

# 3  基本规定

## 3.1  适用范围

3.1.1  在建砌体工程，检测和评定砂浆或砖砌体的强度，应按国家现行标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203、《建筑工程质量检验评定标准》GBJ 301、《砌体基本力学性能试验方法标准》GBJ 129等执行；当遇到下列情况之一时，应按本标准检测和推定砖砌体、砂浆和烧结砖的强度：

1  砂浆试块缺乏代表性或试件数量不足；

2  对砂浆试块的试验结果有怀疑或争议，需要确定实际的砌体抗压、抗剪强度；

3  发生工程事故，或对施工质量有怀疑和争议，需要进一步分析砖、砂浆和砌体的强度。

3.1.2  已建砌体工程，在进行下列鉴定时，应按本标准检测和推定砂浆的强度或砖砌体的工作应力、弹性模量和强度：

1  安全鉴定、危房鉴定及其他应急鉴定；

2  抗震鉴定；

3  大修前的可靠性鉴定；

4  房屋改变用途、改建、加层或扩建前的专门鉴定。

3.1.3  各种检测方法的适用范围按本标准3.4节执行。

## 3.2  检测程序及工作内容

3.2.1  现场检测工作的程序，应按下列框图进行：

接受委托

调    查

确定检测目的、内容和范围

确定检测方法

测    试

设备、仪器标定

补充测试

计算、分析、推定

检测报告

3.2.2  调查阶段包括下列工作内容：

1  收集被检测工程的原设计图纸、施工验收资料、砖与砂浆的品种及有关原材料的试验资料。

2  现场调查工程的结构形式、环境条件、使用期间的变更情况、砌体质量及其存在问题。

3  工程建设时间。

4  进一步明确检测原因和委托方的具体要求。

5  以往工程质量检测情况。

3.2.3  应根据调查结果和确定的检测目的、内容和范围，选择一种或数种检测方法。对被检测工程划分检测单元，并确定测区和测点数。

3.2.4  测试设备、仪器应按产品说明书规定进行校准和保养，尚应按使用频率、检测对象的重要性适当增加校准次数。

3.2.5  计算分析过程中，若发现测试数据不足或出现异常情况，应组织补充测试。

3.2.6  检测工作完毕，应及时提出符合检测目的的检测报告。

3.2.7  现场测试结束时，应立即修补因检测造成的砌体局部损伤部位。修补后的砌体，应满足原构件承载能力和正常使用的要求。

3.2.8  从事测试和强度推定的人员，应经专门培训，合格者方能参加测试和撰写报告。

3.2.9  现场检测工作，应采取确保人身安全和防止仪器损坏的安全措施，以及避免污染环境的环保措施。

## 3.3  检测单元、测区和测点

3.3.1  当检测对象为整栋建筑物或建筑物的一部分时，应将其划分为一个或若干个可以独立进行分析的结构单元，每一结构单元划分为若干个检测单元。

3.3.2  每一检测单元内，应随机选择6个构件（单片墙体、柱），作为6个测区。当一个检测单元不足6个构件时，应将每个构件作为一个测区。

3.3.3  每一测区应随机布置若干测点。各种检测方法的测点数，应符合下列要求：

1  原位轴压法、扁顶法、切制抗压试件法、原位单剪法、筒压法：测点数不应少于1个。

2  原位单砖双剪法、推出法：测点数不应少于3个。

3  砂浆片剪切法、砂浆回弹法、点荷法、砂浆片局压法、烧结砖回弹法：测点数不应少于5个。

注：回弹法的测位，相当于其他检测方法的测点。

## 3.4  检测方法分类及其选用原则

3.4.1  砌体工程的现场检测方法，按对墙体损伤程度，可分为以下两类：

1  非破损检测方法，在检测过程中，对砌体结构的既有力学性能没有影响。

2  局部破损检测方法，在检测过程中，对砌体结构的既有力学性能有局部的、暂时的影响，但可修复。

3.4.2  砌体工程的现场检测方法，按测试内容可分为下列几类：

1  检测砌体抗压强度：原位轴压法、扁顶法、切制抗压试件法；

2  检测砌体工作应力、弹性模量：扁顶法；

3  检测砌体抗剪强度：原位单剪法、原位双剪法；

4  检测砌筑砂浆强度：推出法、筒压法、砂浆片剪切法、砂浆回弹法、点荷法、砂浆片局压法；

5  检测烧结砖抗压强度：烧结砖回弹法。

3.4.3  根据检测目的、设备及环境条件，可按照表3.4.3选择检测方法。

表3.4.3  检测方法一览表

| 序号 | 检测方法 | 特 点 | 用 途 | 限制条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴压法 | 1.属原位检测，直接在墙体上测试，检测结果综合反映了材料质量和施工质量； 2.直观性、可比性较强； 3.设备较重； 4.检测部位有较大局部破损 | 1.检测普通砖和多孔砖砌体的抗压强度； 2.火灾、化学腐蚀后的砌体剩余抗压强度 | 1.槽间砌体每侧的墙体宽度不应小于1.5m；测点宜选在墙体长度方向的中部； 2.同一墙体上的测点数量不宜多于1个；测点数量不宜太多； 3.限用于240mm厚砖墙 |
| 2 | 扁顶法 | 1.属原位检测，直接在墙体上测试，检测结果综合反映了材料质量和施工质量； 2.直观性、可比性较强； 3.扁顶重复使用率较低； 4.砌体强度较高或轴向变形较大时，难以测出抗压强度； 5.设备较轻； 6.检测部位有较大局部破损 | 1.检测普通砖和多孔砖砌体的抗压强度； 2.检测古建筑和重要建筑的受压工作应力； 3.检测具体工程的砌体弹性模量； 4.火灾、环境侵蚀后的砌体剩余抗压强度 | 1.槽间砌体每侧的墙体宽度不应小于1.5m；测点宜选在墙体长度方向的中部； 2.同一墙体上的测点数量不宜多于1个；测点数量不宜太多 |
| 3 | 切制抗压试件法 | 1.属取样检测，检测结果综合反映了材料质量和施工质量； 2.直观性、可比性较强； 3.设备较重，现场取样时有水污染； 4.取样部位有较大局部破损； 5.检测结果不需换算系数 | 1.检测普通砖和多孔砖砌体的抗压强度； 2.火灾、环境侵蚀后的砌体剩余抗压强度 | 1.取样部位应为墙体中部或受力较小的地方； 2.同一墙体上的取样数量不宜多于1个；测点数量不宜太多 |

续表

| 序号 | 检测方法 | 特 点 | 用 途 | 限制条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 原位 单剪法 | 1.属原位检测，直接在墙体上测试，检测结果综合反映了材料质量和施工质量； 2.直观性强； 3.检测部位有较大局部破损 | 检测各种砖砌体的抗压强度 | 1.测点选在窗下墙部位，且承受反作用力的墙体应有足够长度； 2.测点数量不宜太多 |
| 5 | 原位单砖双剪法 | 1.属原位检测，直接在墙体上测试，检测结果综合反映了材料质量和施工质量； 2.直观性较强； 3.设备较轻便； 4.检测部位局部破损 | 检测烧结普通砖和烧结多孔砖的砌体抗剪强度，其他墙体应经试验确定有关换算系数 | 当砂浆强度低于5MPa时，误差较大 |
| 6 | 推出法 | 1.属原位检测，直接在墙体上检测，检测结果综合反映了材料质量和施工质量； 2.设备较轻便； 3.检测部位局部破损 | 检测烧结普通砖、烧结多孔砖和蒸压灰砂砖墙体的砂浆强度 | 当水平灰缝的砂浆饱满度低于65%时，不宜选用 |
| 7 | 筒压法 | 1.属取样检测； 2.仅需利用一般混凝土试验室的常用设备； 3.取样部位局部损伤 | 检测烧结普通砖和烧结多孔砖墙体中的砂浆强度 | 测点数量不宜太多 |
| 8 | 砂浆片 剪切法 | 1.属取样检测； 2.专用的砂浆测强仪和其标定仪，较为轻便； 3.试验工作较简便； 4.取样部位局部损伤 | 检测烧结普通砖墙体中的砂浆强度 |  |

续表

| 序号 | 检测方法 | 特 点 | 用 途 | 限制条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 砂浆回弹法 | 1.属原位无损检测，测区选择不受限制； 2.回弹仪有定型产品，性能较稳定，操作简便； 3.检测部位的装修面层仅局部损伤 | 1.主要用于砂浆强度均质性普查； 2.检测烧结普通砖和烧结多孔砖墙体中的砂浆强度 | 1.砂浆强度不应小于2MPa； 2.水平灰缝表面粗糙且难以磨平时，不得采用 |
| 10 | 点荷法 | 1.属取样检测； 2.试验工作较简便； 3.取样部位局部损伤 | 检测烧结普通砖和烧结多孔砖墙体中的砂浆强度 | 砂浆强度不应小于2MPa |
| 11 | 砂浆片 局压法 | 1.属取样检测； 2.择压仪有定型产品，性能较稳定，操作简便； 3.取样部位局部损伤 | 检测烧结普通砖和烧结多孔砖墙体中的砂浆强度 | 1.水泥石灰砂浆强度：1MPa～10MPa； 2. 水泥砂浆强度：1 MPa～20MPa |
| 12 | 烧结砖回弹法 | 1.属原位无损检测，测区选择不受限制； 2.回弹仪有定型产品，性能较稳定，操作简便； 3.检测部位的装修面层仅局部损伤 | 检测烧结普通砖和烧结多孔砖墙体中的砖强度 | 砖强度不应低于5Mpa，也不应高于25Mpa |

3.4.4  选用检测方法和在墙体上选定测点，尚应符合下列要求：

1  测点处墙体的施工质量应具有代表性。

2  除原位单剪法外，测点不应位于门窗洞口及补砌的临时施工洞口附近。

3  应力集中部位的墙体以及墙梁的墙体计算高度范围内，不应选用有较大局部破损的检测方法。

4  砖柱和宽度小于2.5m的承重墙，不应选用有有较大局部破损的检测方法。

3.4.5  现场检测或取样检测时，砌筑砂浆的龄期不应低于28d。

3.4.6  检测砌筑砂浆强度时，取样砂浆试件或原位检测的水平灰缝应处于干燥状态；若处于潮湿状态，应自然晾干或烘干。

# 4  原位轴压法

## 4.1  一般规定

4.1.1  本方法适用于推定240mm厚普通砖砌体和多孔砖砌体的抗压强度。检测时，在墙体上开凿两条水平槽孔，安放原位压力机。原位压力机由手动油泵、扁式千斤顶、反力平衡架等组成，其工作状况如图4.1.1所示。

图4.1.1  原位压力机测试工作状况

1－手动油泵；2－压力表；3－高压油管；4－扁式千斤顶；5－拉杆（共4根）；

6－反力板；7－螺母；8－槽间砌体；9－砂垫层

4.1.2  测试部位应具有代表性，并应符合下列规定：

1  测试部位宜选在墙体中部距楼、地面1m左右的高度处；槽间砌体每侧的墙体宽度不应小于1.5m。

2  同一墙体上，测点不宜多于1个，且宜选在沿墙体长度的中间部位；多于1个时，其水平净距不得小于2.0m。

3  测试部位不得选在挑梁下、应力集中部位以及墙梁的墙体计算高度范围内。

## 4.2  测试设备的技术指标

4.2.1  原位压力机主要技术指标，应符合表4.2.1的要求。

表4.2.1  原位压力机主要技术指标

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 450型 | 600型 | 800型 |
| 额定压力（kN） | 400 | 550 | 750 |
| 极限压力（kN） | 450 | 600 | 800 |
| 额定行程（mm） | 15 | 15 | 15 |
| 极限行程（mm） | 20 | 20 | 20 |
| 示值相对误差（%） | ±3 | ±3 | ±3 |

## 4.3  试验步骤

4.3.1  在测点上开凿水平槽孔时，应遵守下列规定：

1  上、下水平槽的尺寸应符合表4.3.1的要求。

表4.3.1  水平槽尺寸

| 名称 | 长度（mm） | 厚度（mm） | 高度（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 上水平槽 | 250 | 240 | 70 |
| 下水平槽 | 250 | 240 | ≥110 |

2  上、下水平槽孔应对齐，两槽之间的距离：对普通砖砌体，应为7皮砖；对多孔砖砌体，应为5皮砖。

3  开槽时，应避免扰动四周的砌体；槽间砌体的承压面应修平整。

4.3.2  在槽孔间安放原位压力机（图4.1.1）时，应符合下列规定：

1  在上槽内的下表面和扁式千斤顶的顶面，应分别均匀铺设湿细砂或石膏等材料的垫层，垫层厚度可取10mm。

2  将反力板置于上槽孔，扁式千斤顶置于下槽孔，安放四根钢拉杆，使两个承压板上下对齐后，拧紧螺母并调整其平行度；四根钢拉杆的上下螺母间的净距误差不应大于2mm。

3  正式测试前，应进行试加荷载试验，试加荷载值可取预估破坏荷载的10%。检测测试系统的灵活性和可靠性，以及上下压板和砌体受压面接触是否均匀密实。经试加荷载，测试系统正常后卸荷，开始正式测试。

4.3.3  正式测试时，应分级加荷。每级荷载可取预估破坏荷载的10%，并应在1min～1.5min内均匀加完，然后恒载2min。加荷至预估破坏荷载的80%后，应按原定加荷速度连续加荷，直至槽间砌体破坏。当槽间砌体裂缝急剧扩展和增多，油压表的指针明显回退时，槽间砌体达到极限状态。

4.3.4  试验过程中，如发现上下压板与砌体承压面因接触不良，致使槽间砌体呈局部受压或偏心受压状态时，应停止试验。此时应调整试验装置，重新试验，无法调整时应更换测点。

4.3.5  试验过程中，应仔细观察槽间砌体初裂裂缝与裂缝开展情况，记录逐级荷载下的油压表读数、测点位置、裂缝随荷载变化情况简图等。

## 4.4  数据分析

4.4.1  根据槽间砌体初裂和破坏时的油压表读数，分别减去油压表的初始读数，按原位压力机的校验结果，计算槽间砌体的初裂荷载值和破坏荷载值。

4.4.2  槽间砌体的抗压强度，应按下式计算：

fuij＝Nuij /Aij							（4.4.2）

式中：fuij——第i个测区第j个测点槽间砌体的抗压强度（MPa）；

Nuij——第i个测区第j个测点槽间砌体的受压破坏荷载值（N）；

Aij ——第i个测区第j个测点槽间砌体的受压面积（mm2）。

4.4.3  槽间砌体抗压强度换算为标准砌体的抗压强度，应按下列公式计算：

fmij＝fuij /ξ1ij							（4.4.3-1）

ξ1ij＝1.25+0.60σoij	                	（4.4.3-2）

式中：fmij——第i个测区第j个测点的标准砌体抗压强度换算值（MPa）；

ξ1ij——原位轴压法的无量纲的强度换算系数；

σoij——该测点上部墙体的压应力（MPa），其值可按墙体实际所承受的荷载标准值计算。

4.4.4  测区的砌体抗压强度平均值，应按下式计算：

fmi＝1n1j=1n1fmij							（4.4.4）

式中：fmi——第i个测区的砌体抗压强度平均值（MPa）；

n1——测区的测点数。

# 5  扁顶法

## 5.1  一般规定

5.1.1  本方法（图5.1.1）适用于推定普通砖砌体和多孔砖砌体的受压弹性模量和抗压强度，亦可用于测定砖墙体的受压工作应力。

（a）                            （b）

图5.1.1  扁顶法测试装置与变形测点布置

（a）测试受压工作应力；（b）测试受压弹性模量、抗压强度

1－变形测量脚标（两对）；2－扁式液压千斤顶；3－三通接头；

4－压力表；5－溢流阀；6－手动油泵

5.1.2  测试部位应按本标准第4.1.2条确定。

## 5.2  测试设备的技术指标

5.2.1  扁顶由1mm厚合金钢板焊接而成，总厚度为5mm～7mm，大面尺寸分别为250mm×250mm、250mm×380mm、380mm×380mm和380mm×500mm。前两种扁顶可用于240mm厚墙体，后两种扁顶可用于370mm厚墙体。

5.2.2  扁顶的主要技术指标，应符合表5.2.2的要求。

表5.2.2  扁顶主要技术指标

| 项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定压力（kN） | 400 | 极限行程（mm） | 15 |
| 极限压力（kN） | 480 | 示值相对误差（%） | ±3 |
| 额定行程（mm） | 10 |  |  |

5.2.3  每次使用前，应校验扁顶的力值。

5.2.4  手持式应变仪和千分表的主要技术指标应符合5.2.4的要求。

表5.2.4  手持式应变仪和千分表的主要技术指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 行 程（mm） | 1～3 |
| 分辨率（mm） | 0.001 |

## 5.3  试验步骤

5.3.1  实测墙体的受压工作应力时，应符合下列要求：

1  在选定的墙体上，标出水平槽的位置并应牢固粘贴两对变形测量的脚标（图5.1.1a）。脚标应位于水平槽正中并跨越该槽；脚标之间的距离（h），对普通砖砌体应相隔4条水平灰缝，宜取250mm；对多孔砖砌体应相隔3条水平灰缝，宜取270mm。

2  使用手持应变仪或千分表在脚标上测量砌体变形的初读数，应测量3次，并取其平均值。

3  在标出水平槽位置处，剔除水平灰缝内的砂浆。水平槽的尺寸应略大于扁顶尺寸。开凿时不应损伤测点部位的墙体及变形测量脚标。应清理平整槽的四周，除去灰渣。

4  使用手持式应变仪或千分表在脚标上测量开槽后的砌体变形值，待读数稳定后方可进行下一步试验工作。

5  在槽内安装扁顶，扁顶上下两面宜垫尺寸相同的钢垫板，并应连接试验油路（图5.1.1）。

6  正式测试前的试加荷载试验，应符合本标准第4.3.2条第3款的要求。

7  正式测试时，应分级加荷。每级荷载应为预估破坏荷载值的5%，并应在1.5min～2min内均匀加完，恒载2min后测读变形值。当变形值接近开槽前的读数时，应适当减小加荷级差，直至实测变形值达到开槽前的读数，然后卸荷。

5.3.2  实测墙体的砌体抗压强度或受压弹性模量时，应符合下列要求：

1  在完成墙体的受压工作应力测试后，开凿第二条水平槽，上下槽应互相平行、对齐。当选用250mm×250mm扁顶时，两槽之间的距离（H），对普通砖砌体，应相隔7皮砖；对多孔砖砌体，应相隔5皮砖。当选用250mm×380mm扁顶时，两槽之间的距离（H），对普通砖砌体，应相隔8皮砖；对多孔砖砌体，应相隔6皮砖。遇有灰缝不规则或砂浆强度较高而难以凿槽的情况，可以在槽孔处取出一皮砖，安装扁顶时应采用钢制楔形垫块调整其间隙。

2  应按本标准第5.3.1条第5款要求在上下槽内安装扁顶。

3  试加荷载，应符合本标准第4.3.2条第3款的要求。

4  正式测试时，加荷方法应符合本标准第4.3.3条的要求。

5  当槽间砌体上部压应力小于0.2MPa时，应加设反力平衡架，方可进行试验。当槽间砌体上部压应力不小于0.2MPa时，也宜加设反力平衡架，然后再进行试验。反力平衡架可由两块反力板和四根钢拉杆组成（图4.1.1之5、6）。

5.3.3  当测试砌体受压弹性模量时，应在槽间砌体两侧各粘贴一对变形测量脚标（图5.1.1b），脚标应位于槽间砌体的中部。脚标之间的距离（h），对普通砖砌体应相隔4条水平灰缝，宜取250mm；对多孔砖砌体应相隔3条水平灰缝，宜取270mm。试验前应记录标距值，精确至0.1mm。正式试验前，反复施加10％的预估破坏荷载，其次数不宜少于3次。测试时，应测记逐级荷载下的变形值。加荷的应力上限不宜大于槽间砌体极限抗压强度的50%。

5.3.4  当仅测定砌体抗压强度时，应同时开凿两条水平槽，按本标准第5.3.2条的要求进行试验。

5.3.5  试验记录内容应包括描绘测点布置图、墙体砌筑方式、扁顶位置、脚标位置、轴向变形值、逐级荷载下的油压表读数、裂缝随荷载变化情况简图等。

## 5.4  数据分析

5.4.1  根据扁顶的校验结果，应将油压表读数换算为试验荷载值。

5.4.2  墙体的受压工作应力，等于按本标准第5.3.1条规定实测变形值达到开凿前的读数时所对应的应力值。

5.4.3  根据试验结果，应按现行国家标准《砌体基本力学性能试验方法标准》GB 50129的方法，计算砌体在有侧向约束情况下的受压弹性模量；当换算为标准砌体的受压弹性模量时，计算结果应乘以换算系数0.85。

5.4.4  槽间砌体的抗压强度，应按本标准式（4.4.2）计算。

5.4.5  槽间砌体抗压强度换算为标准砌体的抗压强度，应按本标准第4.4.3条的公式计算。

5.4.6  测区的砌体抗压强度平均值，应按本标准式（4.4.4）计算。

# 6  切制抗压试件法

## 6.1 一般规定

6.1.1  本方法适用于推定普通砖砌体和多孔砖砌体的抗压强度。检测时，使用电动切割机，在砖墙上切割两条竖向通缝，竖缝间距约370mm，人工取出标准砌体抗压试件，运至试验室，按国标GB50129规定，进行砌体抗压试验。

6.1.2  在砖墙上选择切制试件的部位，应符合本标准第4.1.2条的规定。

6.1.3  选用本方法之前，应考虑以下不利因素：

1  切割过程中，切割机的金刚砂轮片需要连续浇水冷却，废水会对取样现场造成污染。

2  当宏观检查砌筑砂浆强度等级低于M2.5（含M2.5）时，切割墙体过程中难以避免的振动会对试件产生不利影响。

## 6.2设备的技术指标

6.2.1  切割墙体竖向通缝的切割机应满足下列要求：

1  机架应有足够的强度、刚度、稳定性。

2  切割机应操作灵活，固定和移动方便。

3  切割机上锯片（锯条）的锯切深度不应小于240mm。

4  切割机上的电动机、导线及其连接的接点应具有良好的防潮性能，严防漏电伤人。

5  切割机宜配备水冷却系统；若没有时，应配人工浇水冷却。

6.2.2  选择适宜吨位的长柱压力试验机，其精度（示值的相对误差）不应大于2%。预估抗压试件的破坏荷载值，应为压力试验机额定压力的20%~80%。

## 6.3试验步骤

6.3.1  检查砖墙砌筑质量。砖墙砌筑质量应基本符合现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB50203的规定。当不符合该标准规定时，不宜选用本方法。

6.3.2  选取切制试件的部位。在砖墙上画出被切试件的位置，确定试件高度和宽度，如图6.3.2所示。在选择切割线时，宜尽量选取竖向灰缝上、下对齐的部位。

图6.3.2 切制普通砖砌体抗压试件

1－钻孔；2－切割线

6.3.3  钻孔。在拟切制试件上、下两端各钻2个孔，用8号铅丝将拟切制试件捆绑牢固。

6.3.4  切割竖缝。将切割机的锯片（锯条）对准切割线，并垂直于墙面。然后启动切割机，在砖墙上切出两条竖缝。切割过程中，应使锯片（锯条）处于连续水冷却状态；严禁偏转和移位。

6.3.5  取出试件。凿掉切制试件顶部一皮砖；适当凿取试件底部砂浆，伸进撬棍，将水平灰缝撬松动。然后小心抬出试件。

6.3.6  试件搬运。试件搬运过程中，应防止碰撞，并采取减小振动的措施。需要长距离运输试件时，宜用草绳等材料紧密捆绑试件。

6.3.7  试验准备工作。将试件上下表面大致修理平整；在预先找平的钢垫板上座浆，然后将试件放在钢垫板上；试件顶面用1:3水泥砂浆找平。试件上、下表面的砂浆养护3天后，方可进行抗压试验。若测量试件受压变形值，则在宽侧面上粘贴安装百分表的表座。

6.3.8  量测试件截面尺寸。除遵守国标GB50129第3.2.1条规定之外，在量测长边尺寸时，尚应除去长边两端残留的竖缝砂浆，以此确定长边尺寸。

6.3.9  按国标GB50129规定的试验步骤进行抗压试验。包括试件在试验机底板上的对中方法、试件顶面找平方法、加载制度、裂缝观察、初裂荷载及破坏荷载等检测及试验事项，均应执行国标GB50129。

## 6.4数据分析

6.4.1  单个切制试件的抗压强度，应按本标准式（4.4.2）计算：

6.4.2  测区的砌体抗压强度平均值，应按本标准式（4.4.4）计算：

6.4.3  计算结果表示被测墙体的实际抗压强度值，以此作为分析墙体承载力的依据之一。

# 7  原位单剪法

## 7.1  一般规定

7.1.1  本方法适用于推定砖砌体沿通缝截面的抗剪强度。检测时，测试部位宜选在窗洞口或其他洞口下三皮砖范围内，试件具体尺寸应符合图7.1.1的规定。

图7.1.1  试件大样

1－被测砌体；2－切口；3－剪切面Av；4－现浇混凝土传力件

7.1.2  试件的加工过程中，应避免扰动被测灰缝。

7.1.3  测试部位不应选在后砌窗下墙处。

## 7.2  测试设备的技术指标

7.2.1  测试设备包括螺旋千斤顶或卧式液压千斤顶、荷载传感器及数字荷载表等。试件的预估破坏荷载值应在千斤顶、传感器最大测量值的20%～80%之间。

7.2.2  检测前，应标定荷载传感器及数字荷载表，其示值相对误差不应大于2%。

## 7.3  试验步骤

7.3.1  在选定的墙体上，应采用振动较小的工具加工切口，现浇钢筋混凝土传力件（图7.3.1）。

图7.3.1  测试装置

1－垫板；2－传感器；3－千斤顶；4－切口；5－受剪灰缝；6－现浇混凝土传力件

7.3.2  测量被测灰缝的受剪面尺寸，精确至1mm。

7.3.3  安装千斤顶及测试仪表，千斤顶的加力轴线与被测灰缝顶面应对齐（图7.3.1）。

7.3.4  应匀速施加水平荷载，并控制试件在2min～5min内破坏。当试件沿受剪面滑动、千斤顶开始卸荷时，即判定试件达到破坏状态。记录破坏荷载值，结束试验。在预定剪切面（灰缝）破坏，此次试验有效。

7.3.5  加荷试验结束后，翻转已破坏的试件，检查剪切面破坏特征及砌体砌筑质量，并详细记录。

## 7.4  数据分析

7.4.1  根据测试仪表的校验结果，进行荷载换算，精确至10N。

7.4.2  根据试件的破坏荷载和受剪面积，应按下式计算砌体的沿通缝截面抗剪强度：

fvij＝NvijAvij							（7.4.2）

式中：fvij——第i个测区第j个测点的砌体沿通缝截面抗剪强度（MPa）。

Nvij——第i个测区第j个测点的抗剪破坏荷载（N）。

Avij——第i个测区第j个测点的受剪面积（mm2）。

7.4.3  测区的砌体沿通缝截面抗剪强度平均值，应按下式计算：

fvi＝1n1j=1n1fvij							（7.4.3）

式中：fvi——第i个测区的砌体沿通缝截面抗剪强度平均值（MPa）。

# 8  原位双剪法

## 8.1  一般规定

8.1.1  原位双剪法包括原位单砖双剪法和原位双砖双剪法, 原位单砖双剪法适用于推定各类墙厚的普通砖和多孔砖砌体的抗剪强度, 原位双砖双剪法仅适用于推定240mm墙厚的普通砖和多孔砖砌体的抗剪强度。检测时，将原位剪切仪的主机安放在墙体的槽孔内，以一块或两块并列完整的顺砖及其上下两条水平灰缝作为一个测点（试件）。其工作状况如图8.1.1所示。

图8.1.1  原位单砖双剪试验示意

1－剪切试件；2－剪切仪主机；3－掏空的竖缝

8.1.2  原为双剪法宜选用释放或可忽略受剪面上部压应力σo作用的试验方案；当能准确计算上部压应力σo时，也可选用在上部压应力σo作用下的试验方案。

8.1.3  在测区内选择测点，应符合下列规定：

1  每个测区随机布置的n1个测点，在墙体两面的数量宜接近或相等。

2  试件两个受剪面的水平灰缝厚度应为8mm～12mm。

3  下列部位不应布设测点：门、窗洞口侧边120mm范围内；后补的施工洞口和经修补的砌体；独立砖柱。

4  同一墙体的各测点之间，水平方向净距不应小于1.5m，垂直方向净距不应小于0.5m，且不应在同一水平位置或纵向位置。

## 8.2  测试设备的技术指标

8.2.1  原位剪切仪的主机为一个附有活动承压钢板的小型千斤顶。其成套设备如图8.2.1所示。

图8.2.1  原位剪切仪示意图

1－油泵；2－压力表；3－剪切仪主机；4－承压钢板

8.2.2  原位剪切仪的主要技术指标应符合表8.2.2的规定。

表8.2.2  原位剪切仪主要技术指标

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 75型 | 150型 |
| 额定推力（kN） | 75 | 150 |
| 相对测量范围（%） | 20～80 |  |
| 额定行程（mm） | >20 |  |
| 示值相对误差（%） | ±3 |  |

## 8.3  试验步骤

8.3.1  当采用带有上部压应力σo作用的试验方案时，应按图8.1.1的要求，原位单砖双剪法将剪切试件相邻一端的一块砖掏出，清除四周的灰缝，制备出安放主机的孔洞，其截面尺寸不得小于：普通砖砌体：115mm×65mm；多孔砖砌体：115mm×110mm；原位双砖双剪法将剪切试件相邻一端并排的两块砖掏出，清除四周的灰缝，制备出安放主机的孔洞，其截面尺寸不得小于：普通砖砌体：240mm×65mm；多孔砖砌体：240mm×110mm；掏空、清除剪切试件另一端的竖缝。

8.3.2  当采用释放试件上部压应力σo的试验方案时，尚应按图8.3.2所示，掏空水平灰缝，掏空范围由剪切试件的两端向上按45º角扩散至灰缝4，掏空长度应大于620mm，深度应大于240mm。

8.3.3  试件两端的灰缝应清理干净。开凿清理过程中，严禁扰动试件；如发现被推砖块有明显缺棱掉角或上、下灰缝有明显松动现象时，应舍去该试件。被推砖的承压面应平整，如不平时应用扁砂轮等工具磨平。

8.3.4  将剪切仪主机放入开凿好的孔洞中（图8.3.2），使仪器的承压板与试件的砖块顶面重合，仪器轴线与砖块轴线吻合。若开凿孔洞过长，在仪器尾部应另加垫块。

图8.3.2  释放σo方案示意

1－试样；2－剪切仪主机；3－掏空竖缝；4－掏空水平缝；5－垫块

8.3.5  操作剪切仪，匀速施加水平荷载，直至试件和砌体之间相对位移，试件达到破坏状态。加荷的全过程宜为1min～3min。

8.3.6  记录试件破坏时剪切仪测力计的最大读数，精确至0.1个分度值。采用无量纲指示仪表的剪切仪时，尚应按剪切仪的校验结果换算成以N为单位的破坏荷载。

## 8.4  数据分析

8.4.1  试件沿通缝截面的抗剪强度，应按下式计算：

fvij＝–0.7σoij					（8.4.1-1）

式中：Avij——第i个测区第j个测点单个灰缝受剪截面的面积（mm2）。

8.4.2  测区的砌体沿通缝截面抗剪强度平均值，应按本标准式（7.4.3）计算。

# 9  推出法

## 9.1  一般规定

9.1.1  本方法适用于推定240mm厚烧结普通砖、烧结多孔砖和蒸压灰砂砖墙体中的砌筑砂浆强度，所测砂浆的强度等级宜为M1～M15。检测时，将推出仪安放在墙体的孔洞内。推出仪由钢制部件、传感器、推出力峰值测定仪等组成，其工作状况如图9.1.1所示。

（a）平剖面                          （b）纵剖面

图9.1.1  推出仪及测试安装

1－被推出丁砖；2－支架；3－前梁；4－后梁；5－传感器；

6－垫片；7－调平螺丝；8－传力螺杆；9－推出力峰值测定仪

9.1.2  选择测点应符合下列要求：

1  测点宜均匀布置在墙上，并应避开施工中的预留洞口。

2  被推丁砖的承压面可采用砂轮磨平，并应清理干净。

3  被推丁砖下的水平灰缝厚度应为8mm～12mm。

4  测试前，被推丁砖应编号，并详细记录墙体的外观情况。

## 9.2  测试设备的技术指标

9.2.1  推出仪的主要技术指标应符合表9.2.1的要求。

表9.2.1  推出仪的主要技术指标

| 项 目 | 指 标 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定推力（kN） | 30 | 额定行程（mm） | 80 |
| 相对测量范围（%） | 20～80 | 示值相对误差（%） | ±3 |

9.2.2  力值显示仪器（或仪表）应符合下列要求：

1  最小分辨值为0.05kN，力值范围为0kN～30kN。

2  具有测力峰值保持功能。

3  仪器读数显示稳定，在4h内的读数漂移应小于0.05kN。

## 9.3  试验步骤

9.3.1  取出被推丁砖上部的两块顺砖（图9.3.1），应遵守下列规定：

图9.3.1  试件加工步骤示意

1－被推出丁砖

1  使用冲击钻在图9.3.1所示A点打出约40mm的孔洞。

2  用锯条自A至B点锯开灰缝。

3  将扁铲打入上一层灰缝，取出两块顺砖。

4  用锯条锯切被推丁砖两侧的竖向灰缝，直至下皮砖顶面。

5  开洞及清缝时，不得扰动被推丁砖。

9.3.2  安装推出仪（图9.1.1）用尺测量前梁两端与墙面距离，使其误差小于3mm。传感器的作用点，在水平方向应位于被推顶砖中间，铅垂方向应距被推丁砖下表面之上15mm处。

9.3.3  旋转加荷螺杆对试件施加荷载，加荷速度宜控制在5kN/min。当被推丁砖和砌体之间发生相对位移，试件达到破坏状态。记录推出力Nij。

9.3.4  取下被推丁砖，用百格网测试砂浆饱满度Bij。

## 9.4  数据分析

9.4.1  单个测区的推出力平均值，应按下式计算：

Ni＝ξ2i1n1j=1n1Nij						（9.4.1）

式中：Ni——第i个测区的推出力平均值（kN），精确至0.01kN；

Nij ——第i个测区第j块测试砖的推出力峰值（kN）；

ξ2i ——砖品种的修正系数，对烧结普通砖和烧结多孔砖，取1.00，对蒸压灰砂砖，取1.14。

9.4.2  测区的砂浆饱满度平均值，应按下式计算：

Bi＝1n1j=1n1Bij							（9.4.2）

式中：Bi——第i个测区的砂浆饱满度平均值，以小数计；

Bij ——第i个测区第j块测试砖下的砂浆饱满度实测值，以小数计。

9.4.3  测区的砂浆强度平均值，应按下列公式计算：

f2i＝0.3（Ni /ξ3i）1.19						（9.4.3-1）

ξ3i＝0.45Bi2+0.9Bi							（9.4.3-2）

式中：f2i——第i个测区的砂浆强度平均值（MPa）；

ξ3i——推出法的砂浆强度饱满度修正系数，以小数计。

当测区的砂浆饱满度平均值小于0.65时，不宜按上述公式计算砂浆强度；宜选用其他方法推定砂浆强度。

注：对蒸压灰砂砖墙体，f2i相当于以蒸压灰砂砖为底模的砂浆试块强度。

# 10  筒压法

## 10.1  一般规定

10.1.1  本方法适用于推定烧结普通砖和烧结多孔砖墙中的砌筑砂浆强度。检测时，应从砖墙中抽取砂浆试样，在试验室内进行筒压荷载试验，测试筒压比，然后换算为砂浆强度。

10.1.2  本方法所测试的砂浆品种及其强度范围，应符合下列要求：

1  中、细砂配制的水泥砂浆，砂浆强度为2.5MPa～20MPa；

2  特细砂配制的水泥砂浆，砂浆强度为2.5MPa～20MPa；

3  中、细砂配制的水泥石灰混合砂浆（以下简称混合砂浆），砂浆强度为2.5MPa～15.0MPa；

4  中、细砂配制的水泥粉煤灰砂浆（以下简称粉煤灰砂浆），砂浆强度为2.5MPa～20MPa；

5  石灰石质石粉砂与中、细砂混合配制的水泥石灰混合砂浆和水泥砂浆（以下简称石粉砂浆），砂浆强度为2.5MPa～20MPa。

10.1.3  本方法不适用于推定遭受火灾、化学侵蚀等砌筑砂浆的强度。

## 10.2  测试设备的技术指标

10.2.1  承压筒（图10.2.1）可用普通碳素钢或合金钢自行制作，也可用测定轻骨料筒压强度的承压筒代替。

10.2.2  其他设备和仪器包括：50kN～100kN压力试验机或万能试验机；砂摇筛机；干燥箱；孔径为5mm、10mm、15mm（或边长为4.75mm、9.5mm、16mm）的标准砂石筛（包括筛盖和底盘）；水泥跳桌、称量为1000g、感量为0.1g的托盘天平。

（a）承压筒剖面             （b）承压盖剖面

图10.2.1  承压筒构造

## 10.3  试验步骤

10.3.1  在每一测区，从距墙表面20mm以内的水平灰缝中凿取砂浆约4000g，砂浆片（块）的最小厚度不得小于5mm。各个测区的砂浆样品应分别放置并编号，不得混淆。

10.3.2  使用手锤击碎样品，筛取5mm～15mm的砂浆颗粒约3000g，在105±5℃的温度下烘干至恒重，待冷却至室温后备用。

10.3.3  每次取烘干样品约1000g，置于孔径5mm、10mm、15mm（或边长4.75mm、9.5mm、16mm）标准筛所组成的套筛中，机械摇筛2min或手工摇筛1.5min。称取粒级5mm～10mm（4.75mm～9.5mm）和10mm～15mm（9.5mm～16mm）的砂浆颗粒各250g，混合均匀后即为一个试样。共制备三个试样。

10.3.4  每个试样应分两次装入承压筒。每次约装1/2，在水泥跳桌上跳振5次。第二次装料并跳振后，整平表面，安上承压盖。

如无水泥跳桌，可按照砂、石紧密体积密度的试验方法颠击密实。

10.3.5  将装料的承压筒置于试验机上，盖上承压盖，开动压力试验机，应于0.5kN/s～1.0kN/s恒定速度或20s～40s内均匀加荷至规定的筒压荷载值后，立即卸荷。不同品种砂浆的筒压荷载值分别为：

水泥砂浆、石粉砂浆为20kN；

特细砂水泥砂浆为10kN；

水泥石灰混合砂浆、粉煤灰砂浆为10kN。

10.3.6  施加荷载过程中，若出现承压盖倾斜状况，应立即停止试验，并检查承压盖是否受损（变形），以及承压筒内砂浆样品表面是否平整。

10.3.7  将施压后的试样倒入由孔径5（4.75）mm和10（9.5）mm标准筛组成的套筛中，装入摇筛机摇筛2min或人工摇筛1.5min，筛至每隔5s的筛出量基本相符。

10.3.8  称量各筛筛余试样的重量（精确至0.1g），各筛的分计筛余量和底盘剩余量的总和，与筛分前的试样重量相比，相对差值不得超过试样重量的0.5%；当超过时，应重新进行试验。

## 10.4  数据分析

10.4.1  标准试样的筒压比，应按下式计算：

ηij＝t1+t2t1+t2+t3							（10.4.1）

式中：ηij——第i个测区中第j个试样的筒压比，以小数计；

t1、t2、t3——分别为孔径5mm、10mm筛的分计筛余量和底盘中剩余量。

10.4.2  测区的砂浆筒压比，应按下式计算：

ηi＝1/3（ηi1+ ηi2+ ηi3）					（10.4.2）

式中：ηi——第i个测区的砂浆筒压比平均值，以小数计，精确至0.01g；

ηi1、ηi2、ηi3——分别为第i个测区三个标准砂浆试样的筒压比。

10.4.3  根据筒压比，测区的砂浆强度平均值应按下列公式计算：

水泥砂浆：

f2i＝34.58（ηi）2.06						（10.4.3-1）

特细砂水泥砂浆：

f2,i＝21.36（ηi）3.07	                	（10.4.3-2）

水泥石灰混合砂浆：

f2,i＝6.1（ηi）+11（ηi）2		    			（10.4.3-3）

粉煤灰砂浆：

f2,i＝2.52–9.4（ηi）+32.8（ηi）2		    		（10.4.3-3）

石粉砂浆：

f2,i＝2.7–13.9（ηi）+44.9（ηi）2		    		（10.4.3-4）

# 11  砂浆片剪切法

## 11.1  一般规定

11.1.1  本方法适用于推定烧结普通砖砌体中的砌筑砂浆强度。检测时，应从砖墙中抽取砂浆片试样，采用砂浆测强仪测试其抗剪强度，然后换算为砂浆强度。砂浆测强仪的工作状况如图11.1.1所示。

图11.1.1  砂浆测强仪工作原理

1－砂浆片；2－上刀片；3－下刀片；4－条钢块

11.1.2  从每个测点处，宜取出两个砂浆片，一片用于检测，一片备用。

## 11.2  测试设备的技术指标

11.2.1  砂浆测强仪的主要技术指标应符合表11.2.1的要求。

表11.2.1  砂浆测强仪主要技术指标

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 上下刀片刃口厚度（mm） |  | 1.8±0.02 |
| 上下刀片中心间距（mm） |  | 2.2±0.05 |
| 试验荷载Nv范围（N） |  | 40～1400 |
| 示值相对误差（%） |  | ±3 |
| 刀片行程 | 上刀片（mm） | >30 |
|  | 下刀片（mm） | >3 |
| 刀片刃口面平面度（mm） |  | 0.02 |
| 刀片刃口棱角线直线度（mm） |  | 0.02 |
| 刀片刃口棱角垂直度（mm） |  | 0.02 |
| 刀片刃口硬度（HRC） |  | 55～58 |

11.2.2  砂浆测强标定仪的主要技术指标应符合表11.2.2的要求。

表11.2.2  砂浆测强标定仪主要技术指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 标定荷载Nb范围（N） | 40～1400 |
| 示值相对误差（%） | ±1 |
| Nb作用点偏离下刀片中心面线距离（mm） | ±0.2 |

## 11.3  试验步骤

11.3.1   制备砂浆片试件，应遵守下列规定：

1  从测点处的单块砖大面上取下的原状砂浆大片，应编号，分别放入密封袋（如塑料袋）内。

2  一个测区的墙面尺寸宜为0.5m×0.5m。同一个测区的砂浆片，应加工成尺寸接近的片状体，大面、条面均匀平整，单个试件的各向尺寸应为：厚度7mm～15mm，宽度15 mm～50mm，长度按净跨度不小于22mm确定（图11.1.1）。

3  试件加工完毕，应放入密封袋内。

11.3.2  砂浆试件含水率，应与砌体正常工作时的含水率基本一致。如试件呈冻结状态，应缓慢升温解冻，并在与砌体含水率接近的条件下试验。

11.3.3  砂浆试件的剪切试验，应遵守下列程序：

1  调平砂浆测强仪、使水准泡居中；

2  将砂浆试件置于砂浆测强仪内（图11.1.1），并用上刀片压紧；

3  开动砂浆测强仪，对试件匀速连续施加荷载，加荷速度不宜大于10N/s，直至试件破坏。

11.3.4  试件未沿刀片刃口破坏时，此次试验作废，应取备用试件补测。

11.3.5  试件破坏后，应记读压力表指针读数，并根据砂浆测强仪的校验结果换算成剪切荷载值。

11.3.6  用游标卡尺或最小刻度为0.5mm的钢板尺量测试件破坏截面尺寸，每个方向量测两次，分别取平均值。

## 11.4  数据分析

11.4.1  砂浆试件的抗剪强度，应按下式计算：

τij＝0.95VijAij								（11.4.1）

式中：τij——第i个测区第j个砂浆试件的抗剪强度（MPa）；

Vij——试件的抗剪荷载值（N）；

Aij——试件破坏截面面积（mm2）。

11.4.2  测区的砂浆抗剪强度平均值，应按下式计算：

τi＝1n1j=1n1τij							（11.4.2）

式中：τi——第i个测区的抗剪强度平均值（MPa）。

11.4.3  测区的砂浆抗压强度平均值，应按下式计算：

f2i＝7.17τi								（11.4.3）

11.4.4  当测区的砂浆抗剪强度低于0.3MPa时，应对式（11.4.3）的计算结果乘以表11.4.4的修正系数。

表11.4.4  低强砂浆的修正系数表

| τi（MPa） | >0.30 | 0.25 | 0.20 | <0.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 1.00 | 0.86 | 0.75 | 0.35 |

# 12  砂浆回弹法

## 12.1  一般规定

12.1.1  本方法适用于推定烧结普通砖和烧结多孔砖砌体中的砌筑砂浆强度。检测时，应用回弹仪测试砂浆表面硬度，用酚酞试剂测试砂浆碳化深度，以此两项指标换算为砂浆强度。

12.1.2  检测前应宏观检查砌筑砂浆质量，砖墙内部与其表面的砂浆质量应一致。

12.1.3  测位宜选在承重墙的可测面上，并避开门窗洞口及预埋件等附近的墙体。墙面上每个测位的面积宜大于0.3m2。

12.1.4  本方法不适用于推定高温、长期浸水、化学侵蚀、火灾等情况下的砂浆抗压强度。

12.1.5  墙体水平灰缝表面粗糙且无法磨平时，不得采用本方法检测砂浆强度。

## 12.2  测试设备的技术指标

12.2.1  砂浆回弹仪的主要技术性能指标应符合12.2.1的要求，其示值系统为指针直读式。

表12.2.1  砂浆回弹仪技术性能指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 冲击动能（J） | 0.196 |
| 弹击锤冲程（mm） | 75 |
| 指针滑块的静摩擦力（N） | 0.5±0.1 |
| 弹击球面曲率半径（mm） | 25 |
| 在钢砧上率定平均回弹值（R） | 74±2 |
| 外形尺寸（mm） | Ф60×280 |

12.2.2  砂浆回弹仪应每半年校验一次。

12.2.3  在工程检测前后，均应对回弹仪在钢砧上做率定试验。

## 12.3  试验步骤

12.3.1  测位处的粉刷层、勾缝砂浆、污物等应清除干净；弹击点处的砂浆表面，应仔细打磨平整，并除去浮灰；磨掉表面砂浆的深度不宜小于10mm。

12.3.2  每个测位内均匀布置12个弹击点。选定弹击点应避开砖的边缘、灰缝中的气孔或松动的砂浆。相邻两弹击点的间距不应小于20mm。

12.3.3  在每个弹击点上，使用回弹仪连续弹击3次，第1、2次不读数，仅记读第3次回弹值，精确至1个刻度。测试过程中，回弹仪应始终处于水平状态，其轴线应垂直于砂浆表面，且不得移位。

12.3.4  在每一测位内，选择1～3处灰缝，用游标尺和1%的酚酞试剂测量砂浆碳化深度，读数应精确至0.5mm。

## 12.4  数据分析

12.4.1  从每个测位的12个回弹值中，分别剔除最大值、最小值，将余下的10个回弹值计算算术平均值，以R表示。

12.4.2  每个测位的平均碳化深度，应取该测位各次测量值的算术平均值，以d表示，精确至0.5mm。

12.4.3  第i个测区第j个测位的砂浆强度换算值，应根据该测位的平均回弹值和平均碳化深度值，分别按下列公式计算：

1  d≤1.0mm时：

f2ij＝13.97×10-5R3.57						（12.4.3-1）

2  1.0mm<d<3.0mm时：

f2ij＝4.85×10-4R3.04						（12.4.3-2）

3  d≥3.0mm时：

f2ij＝6.34×10-5R3.60						（12.4.3-3）

式中：f2ij——第i个测区第j个测位的砂浆强度值（MPa）；

d——第i个测区第j个测位的平均碳化深度（mm）；

R——第i个测区第j个测位的平均回弹值。

12.4.4  测区的砂浆抗压强度平均值，应按下式计算：

f2i＝1n1j=1n1f2ij							（12.4.4）

注：1.山东省建筑科学研究院的试验：a）f2＝2MPa～10MPa，与本标准接近；b）砂浆品种无影响，与本标准一致；c）烧结普通砖、烧结多孔砖，对检测值无影响。

2.上海市建筑科学研究院未做试验，只是分析。

# 13  点荷法

## 13.1  一般规定

13.1.1  本方法适用于推定烧结普通砖和烧结多孔砖砌体中的砌筑砂浆强度。检测时，应从砖墙中抽取砂浆片试样，采用试验机测试其点荷载值，然后换算为砂浆强度。

13.1.2  从每个测点处，宜取出两个砂浆大片，一片用于检测，一片备用。

## 13.2  测试设备的技术指标

13.2.1  小吨位压力试验机（最小读数盘宜为50kN以内）。

13.2.2  自制加荷装置作为试验机的附件，应符合下列要求：

1  钢质加荷头是内角为60º的圆锥体，锥底直径为40，锥体高度为30mm，锥球高度为3mm（图13.2.2）；其他尺寸可自定。加荷头需2个。

图13.2.2  加荷头端部尺寸示意

2  加荷头与试验机的连接方法，可根据试验机的具体情况确定，宜将连接件与加荷头设计为一个整体附件；在满足上款要求的前提下，也可制作其他专用加荷附件。

## 13.3  试验步骤

13.3.1  制备试件，应遵守下列规定：

1  从每个测点处剥离出砂浆大片。

2  加工或选取的砂浆试件应符合下列要求：厚度为5mm～12mm，预估荷载作用半径为15mm～25mm，大面应平整，但其边缘不要求非常规则。

3  在砂浆试件上画出作用点，量测其厚度，精确至0.1mm。

13.3.2  在小吨位压力试验机上、下压板上分别安装上、下加荷头，两个加荷头应对齐。

13.3.3  将砂浆试件水平放置在下加荷头上，上、下加荷头对准预先画好的作用点，并使上加荷头轻轻压紧试件，然后缓慢匀速施加荷载至试件破坏。试件可能破坏成数个小块。记录荷载值，精确至0.1kN。

13.3.4  将破坏后的试件拼接成原样，测量荷载实际作用点中心到试件破坏线边缘的最短距离即荷载作用半径，精确至0.1mm。

## 13.4  数据分析

13.4.1  砂浆试件的抗压强度换算值，应按下列公式计算：

f2ij＝（33.3ξ4ijξ5ijNij–1.1）1.09					（13.4.1-1）

ξ4ij＝1/（0.05rij+1）						（13.4.1-2）

ξ5ij＝1/[0.03tij（0.1tij+1）+0.4]					（13.4.1-3）

式中：Nij——点荷载值（kN）；

ξ4ij——荷载作用半径修正系数；

ξ5ij——试件厚度修正系数；

rij ——荷载作用半径（mm）；

tij ——试件厚度（mm）。

13.4.2  测区的砂浆抗压强度平均值，应按本标准式（12.4.4）计算。

# 14  砂浆片局压法

## 14.1 一般规定

14.1.1  本方法适用于推定烧结普通砖、烧结多孔砖、烧结空心砖砌体中砌筑砂浆抗压强度。检测时，应从砖墙中抽取砂浆砂浆片试样，采用择压仪测试其择压值，然后换算为砂浆强度。

14.1.2  从每个测区的水平灰缝内取出6个试样，其中1个为备份试样，其余5个为试验试样。

14.1.3  砂浆试件应在距墙体表面20mm以内的水平灰缝内抽取。

14.1.4  砂浆试件应在自然干燥状况下进行检测；若处于潮湿状况，应自然晾干或烘干。

## 14.2 测试设备的技术指标

14.2.1  择压仪应包括反力架、测力系统、圆平压头、对中自调平系统、数显测读系统、加载手柄和积灰盖等部分。其成套设备如图14.2.1所示。

图14.2.1  择压仪示意图

1－反力架；2－测力系统；3－圆平压头；4－对中自调平系统；5－数显系统；6－加载手柄；7－积灰盖

14.2.2  择压仪应满足下列技术要求：

1  整体结构应有足够强度和刚度；

2  择压仪用圆平压头的直径应为（10±0.05）mm，额定行程不应小于18mm；

3  择压仪应设有对中自调平系统；

4  择压仪的极限压力应为5000N；

5  数显测读系统示值的最小分度值不应大于1N，且数显测读系统应具有峰值保持功能、断电保持功能和数据储存功能；

6  测力系统的力值误差不应大于1N。

## 14.3 试验步骤

14.3.1  制作砂浆片试件应符合下列规定：

1  制作的试件应为近似圆饼状，试件最小中心线性长度不应小于30mm；

2  试件受压面应平整和无缺陷，对于不平整的受压面，可用砂纸打磨；

3  试件表面的砂粒和浮尘应清除。

14.3.2  使用游标卡尺量测试件厚度，测厚点应在局压作用面内，读数应精确至0.1mm，并应取3个不同部位厚度的平均值作为试件厚度。

14.3.3  在择压仪的两个圆平压头表面，应各贴一片厚度小于1mm、面积略大于圆平压头的薄橡胶垫。启动择压仪，应设置数显测读系统为峰值保持状态，并应确认计量单位为牛顿（N）。

14.3.4  试件应垂直对中放置在择压仪的两个压头之间，压头作用面边缘至试件边缘的距离不应小于10mm。

14.3.5  对砂浆试件进行加荷试验，加荷速度宜控制在每秒为预估破坏荷载的1/15～1/10，直至试件破坏。记录择压仪数显测读系统显示的峰值，并应精确至1N。

## 14.4 数据分析

14.4.1  单个砂浆片试件的局压强度，应按下式计算：

f2ij＝ξ6ijNij /A	                                       （14.4.1）

式中：f2ij──第i测区第j个试件的局压强度，精确至0.1MPa；

Nij──第i测区第j个试件的局压荷载值，精确至1N；

A──试件受压面积，取78.54mm2；

ξ6ij──第i测区第j个试件厚度换算系数，按表14.4.1取值。

表14.4.1  砂浆试件厚度换算系数

| 试件厚度（mm） | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厚度换算系数ξ6ij | 1.25 | 1.11 | 1.00 | 0.91 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.67 | 0.62 |

注：表中未列出的值，可用内插法求得。

14.4.2  每个测区的局压强度平均值，应按下式计算：

f2i＝                   	                   （14.4.2）

式中：f2i──第i测区试件局压强度平均值，精确至0.1MPa。

14.4.3  测区的砂浆抗压强度换算值应按下列公式计算：

1  水泥砂浆：

f2icu＝0.64 f2i1.1                                    （14.4.3-1）

2  混合砂浆：

f2icu＝0.51 f2i1.3                                     （14.4.3-2）

式中：f2icu──第i测区砂浆抗压强度换算值，精确至0.1MPa。

# 15  烧结砖回弹法

## 15.1  一般规定

15.1.1  本方法适用于推定烧结普通砖砌体和烧结多孔砖砌体中砖的抗压强度。检测时，应用回弹仪测试砖表面硬度，将砖回弹值换算成砖抗压强度。

15.1.2  每个检测单元中应随机选择10个测区。每个测区的面积不宜小于1.0 m2，在其中随机选择10块条面向外的砖作为10个测位供回弹测试。选择的砖与砖墙边缘的距离应大于250mm。

15.1.3  本方法不适用于推定表面已风化或遭受冻害、化学侵蚀的烧结普通砖和烧结多孔砖的抗压强度。

## 15.2  测试设备的技术指标

15.2.1  本方法的测试设备，宜采用示值系统为指针直读式的砖回弹仪。

15.2.2  回弹仪的主要技术性能指标，应符合表15.2.2的要求。

表15.2.2  砖回弹仪技术性能指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 冲击动能（J） | 0.735 |
| 指针滑块的摩擦力（N） | 0.5N±0.1 |
| 弹击球面曲率半径（mm） | 25 |
| 在钢砧上率定平均回弹值（R） | 74±2 |

15.2.3  回弹仪有下列情况之一时，应送专业检定单位检定：

1 新回弹仪启用前；

2 超过检定有效期限（有效期为一年）；

3 累计弹击超过6000次；

4 经常规保养后钢砧率定值不合格；

5 遭受严重撞击或其他损害。

15.2.4  回弹仪在工程检测前后，应在钢砧上进行率定试验。

## 15.3  试验步骤

15.3.1  被检测砖应为外观质量合格的完整砖。砖的条面（以下简称测面）应干燥、清洁、平整，不应有饰面层、粉刷层，必要时可用砂轮清除表面的杂物，磨平测面，用毛刷刷去粉尘。

15.3.2 在每块砖的测面上均匀布置5个弹击点。选定弹击点时应避开砖表面的缺陷。相邻两弹击点的间距不应小于20mm，弹击点离砖边缘不应小于20mm，每一弹击点只能弹击一次，读数应精确至1个刻度。测试时，回弹仪应处于水平状态，其轴线应垂直于砖的测面。

## 15.4  数据分析

15.4.1 单个测位的回弹值，取5个弹击点回弹值的平均值。

15.4.2 第i测区第j 个测位的抗压强度换算值，应按下式计算：

1  烧结普通砖：

f1ij =2×10-2R2-0.44R-1.25                               （15.4.2-1）

2  烧结多孔砖：

f1ij =1.7×10-3R2.48-3                                  （15.4.2-2）

式中：f1ij—第i测区第j个测位的抗压强度换算值(MPa)；

R—第i测区第j个测位的平均回弹值。

15.4.3  测区的砖抗压强度抗压强度平均值，应按下式计算：

f1i＝							（15.4.3）

15.4.4 本标准所给出的全国统一测强曲线适用于强度为6MPa~26MPa的烧结普通砖和强度为5MPa~32MPa的烧结多孔砖的检测。当超出本标准全国统一测强曲线的测强范围时，应进行验证后使用，或制定专用曲线。

# 16  强度推定

16.0.1  按现行国家标准《数据的统计处理和解释  正态样本离群值的判断和处理》GB 4883中格拉布斯检验法或狄克逊检验法，检出和剔除检测数据中的歧离值和统计离群值。检出水平α取0.05，剔除水平α取0.01。不得随意舍去歧离值，若从技术或物理上找到产生离群原因，应予剔除；若未找到技术或物理上的原因，则不应剔除。

16.0.2  本标准的各种检测方法，应给出每个测点的检测强度值fij，每一测区的强度平均值fi，并以测区强度平均值fi作为代表值。

16.0.3  每一检测单元的强度平均值、标准差和变异系数，应分别按下列公式计算：

μf ＝							（16.0.3-1）

s＝i=1n2(μf−fi)2n2−1						（16.0.3-2）

δ＝sμf								（16.0.3-3）

式中：μf ——同一检测单元的强度平均值（MPa）。当检测砂浆抗压强度时，μf即为f2.m；当检测烧结砖抗压强度时，μf即为f1m；当检测砌体抗压强度时，μf即为fm；当检测砌体抗剪强度时，μf即为fv.m；

n2——同一检测单元的测区数；

fi ——测区的强度代表值（MPa）。当检测砂浆抗压强度时，fi即为f2i；当检测烧结砖抗压强度时，fi即为f1i；当检测砌体抗压强度时，fi即为fmi；当检测砌体抗剪强度时，fi即为fvi；

s ——同一检测单元，按n2个测区计算的强度标准差（MPa）；

δ——同一检测单元的强度变异系数。

16.0.4  在建砌体工程，当出现第3.1.1条中的情况，需要推定砌筑砂浆抗压强度等级时，应按下列公式计算：

1  当测区数n2不小于6时：

f2,m≥f2								（16.0.4-1）

f2,min≥0.75f2							（16.0.4-2）

式中：f2,m——同一检测单元，按测区统计的砂浆抗压强度平均值（MPa）；

f2——砂浆推定强度等级所对应的立方体抗压强度值（MPa）；

f2,min ——同一检测单元，测区砂浆抗压强度的最小值（MPa）。

2  当测区数n2小于6时：

f2,min≥f2								（16.0.4-3）

3  当检测结果的变异系数δ大于0.35时，应检查检测结果离散性较大的原因，若系检测单元划分不当，宜重新划分，并可增加测区数进行补测，然后重新推定。

4  当检测结果小于2.0MPa或大于15MPa时，不宜给出具体检测值，仅给出检测值范围：f2<2.0MPa或f2>15MPa。

16.0.5  当需推定砌筑砂浆抗压强度值时，可按下列公式计算：

1  当测区数n2不小于6时：

f ’2= f2,m								（16.0.5-1）

f ’2=1.33f2,min							（16.0.5-2）

式中：f ’2——推定砌筑砂浆抗压强度值（MPa）。

2  当测区数n2小于6时：

f ’2=f2,min								（16.0.5-3）

16.0.4 在建砌体工程，当出现第3.1.1条中的情况，需要推定砌筑砂浆抗压强度等级时，应按下列公式计算： 1 当测区数n2不小于6时： f2,m≥1.1f2 （16.0.4-1） f2,min≥0.85f2 （16.0.4-2） 式中：f2,m——同一检测单元，按测区统计的砂浆抗压强度平均值（MPa）； f2——砂浆推定强度等级所对应的立方体抗压强度值（MPa）； f2,min ——同一检测单元，测区砂浆抗压强度的最小值（MPa）。 2 当测区数n2小于6时： f2,min≥f2 （16.0.4-3） 3 当检测结果的变异系数δ大于0.35时，应检查检测结果离散性较大的原因，若系检测单元划分不当，宜重新划分，并可增加测区数进行补测，然后重新推定。 4 当检测结果小于2.0MPa或大于15MPa时，不宜给出具体检测值，仅给出检测值范围：f2<2.0MPa或f2>15MPa。 16.0.5 当需推定砌筑砂浆抗压强度值时，可按下列公式计算： 1 当测区数n2不小于6时： f ’2=0.91 f2,m （16.0.5-1） f ’2=1.18f2,min （16.0.5-2） 式中：f ’2——推定砌筑砂浆抗压强度值（MPa）。 2 当测区数n2小于6时： f ’2=f2,min （16.0.5-3）

16.0.6  已建砌体工程，当需要推定每一检测单元的砌体抗压强度标准值或砌体沿通缝截面的抗剪强度标准值时，应分别按下列规定进行推定：

1  当测区数n2不小于6时：

fk＝fm–k·s							（16.0.6-1）

fv,k＝fv,m–k·s							（16.0.6-2）

式中：fk——砌体抗压强度标准值（MPa）；

fm ——同一检测单元的砌体抗压强度平均值（MPa）；

fv,k——砌体抗剪强度标准值（MPa）；

fv,m——同一检测单元的砌体沿通缝截面的抗剪强度平均值（MPa）；

k ——与α、C、n2有关的强度标准值计算系数，见表16.0.5；

α——确定强度标准值所取的概率分布下分位数，本标准取＝0.05；

C ——置信水平，本标准取：C＝0.60。

表16.0.5  计算系数

| n2 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 12 |  | 15 |  | 18 |  | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 1.947 | 1.908 |  | 1.880 |  | 1.858 |  | 1.841 | 1.816 |  | 1.790 |  | 1.773 |  | 1.764 |
| n2 | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  |  | 45 |  | 50 |  |  |  |
| k | 1.748 |  | 1.736 |  | 1.728 |  | 1.721 |  |  | 1.716 |  | 1.712 |  |  |  |

注：C＝0.60；α＝0.05。

2  当测区数n2小于6时：

fk＝fmi,min							（16.0.6-3）

fv,k＝fvi,,min							（16.0.6-4）

式中：fmi,min——同一检测单元中，测区砌体抗压强度的最小值（MPa）；

fvi,min——同一检测单元中，测区砌体抗剪强度的最小值（MPa）。

3  每一检测单元的砌体抗压强度或抗剪强度，当检测结果的变异系数δ分别大于0.2或0.25时，不宜直接按式（16.0.5-1）或（16.0.5-2）计算。此时应检查检测结果离散性较大的原因，并分别按式（16.0.5-1）至式（16.0.5-4）确定本标准值。

16.0.7  已建砌体工程，当采用回弹法检测烧结砖抗压强度时，每一检测单元的砖抗压强度等级，应分别按下列规定：

1  当变异系数δ≤0.21时，按表16.0.7-1、表16.0.7-2中抗压强度平均值f1、抗压强度标准值f1k推定每一检测单元的砖抗压强度等级。每一检测单元的砖抗压强度标准值按下式计算：

f1k= f1-1.841s                                   (16.0.7)

式中：f1k——同一检测单元的砖抗压强度标准值（MPa）。

表16.0.7-1  烧结普通砖抗压强度等级的推定

| 抗压强度推定等级 | 抗压强度平均值 f1i ≥ | 变异系数δ≤0.21 | 变异系数δ＞0.21 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗压强度标准值 f1i,k ≥ | 抗压强度的最小值 f1i,min≥ |
| MU25 | 25.0 | 18.0 | 22.0 |
| MU20 | 20.0 | 14.0 | 16.0 |
| MU15 | 15.0 | 10.0 | 12.0 |
| MU10 | 10.0 | 6.5 | 7.5 |
| MU7.5 | 7.5 | 5.0 | 5.5 |

表16.0.7-2  烧结多孔砖抗压强度等级的推定

| 抗压强度推定等级 | 抗压强度平均值 f1i ≥ | 变异系数δ≤0.21 | 变异系数δ＞0.21 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗压强度标准值 f1i,k ≥ | 抗压强度的最小值 f1i,min ≥ |
| MU30 | 30.0 | 22.0 | 25.0 |
| MU25 | 25.0 | 18.0 | 22.0 |
| MU20 | 20.0 | 14.0 | 16.0 |
| MU15 | 15.0 | 10.0 | 12.0 |
| MU10 | 10.0 | 6.5 | 7.5 |

2  当变异系数δ＞0.21时，按表16.0.7-1、表16.0.7-2中抗压强度平均值f1、以测区为单位统计的抗压强度最小值f1i,min推定每一测区的砖抗压强度等级。

16.0.8  各种检测强度的最终计算或推定结果，均应精确至0.01MPa。

# 本标准用词说明

- 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”，反面词采用“不宜”。