UDC

中华人民共和国国家标准

GB×××××－××××

代替GB 50194-1993

建设工程施工现场供用电安全规范

Safety code of power supply and consumption for

construction site

（征求意见稿）

中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部

××××－××－××发布      					           ××××－××－××实施

联合发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中华人民共和国国家标准

建设工程施工现场供用电安全规范

Safety code of power supply and consumption for

construction site

GB×××××－××××

代替GB50194-1993

主编部门：中国电力企业联合会

批准部门：中华人民共和国住房城乡建设部

施行日期：201  年  月  日

中 国 计 划 出 版 社

200

前　　言

本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发〈2009年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》（建标[2009]88号）的要求，由中国电力科学研究院会同有关单位对GB50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》修订而成的。

在修订过程中，编制组进行了深入的调查研究和专题研讨，对原规范进行了较大幅度的调整和修订，主要修订内容为：

1. 增加了“ 术语”、“供用电设施的设计、施工、验收”、 “供用电设施的拆除”三个章节；

2. 原规范中的“发电设施、变电设施、配电设施”分别独立设章；

3. 原规范中的“架空配电线路及电缆线路”调整为“配电线路”；

4. 原规范中的“常用电气设备”调整为“施工机具”；

5. 原规范中的“照明”调整为“办公、生活用电及施工现场照明”；

6. 原规范中的“安全技术管理”调整为“供用电设施的管理、运行及检查”；

7. 第6章“配电设施”“配电箱及开关箱”小节中提出了对使用工业连接器的要求；

8. 第8章中参照IEC有关标准和国家标准提出了施工现场低压配电系统可以采用的接地型式；

9. 第9章将原规范中的“常用电气设备”更改为“施工机具”，原规范中配电箱和开关箱、熔断器和插座的相关内容并入“配电设施”相关章节，增加了对于夯土机械等其他电动施工机具供用电的要求。

10. 第11章增加了“高原环境”施工现场供用电设施的选用及安装规定；

11. 第12章对施工现场供用电的管理、运行及维护等方面提出了要求；

12. 第13章增加了对于供用电设施拆除的规定。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由中国电力企业联合会标准化管理中心负责具体管理，由中国电力科学研究院负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中，请各单位结合工程实践，认真总结经验，如有意见或建议请寄送中国电力科学研究院（地址：北京市宣武区南滨河路33号，邮编：100055。）

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：中国电力科学研究院

参编单位：

主要起草人员：

主要审查人员：

目    次

1   总则………………………………………………………………………………………...……..8

2   术语………………………………………………………………………………………...……..9

3   供用电设施的设计、施工、验收………………………….……………………………...…....13

3.1 供用电设施的设计……………………………………………………………...…………....…..13

3.2供用电设施的施工…………………………………………………………..…..…………....…..13

3.3供用电设施的验收……  …………………………………………………..…..…………....…..13

4   发电设施………………………………………………………………………..…………....…..15

5   变电设施…………………………………  ……………………..………………………....…..17

6   配电设施……………………………………………………………………….…………...……20

6.1 一般规定………………………………………………………………………..………….…..…20

6.2配电室……………………………………………………………………………..…….….……..20

6.3配电箱及开关箱…………………………………………………………………….………..……21

6.4电器装置的选择………………………………………………………………………….….........23

7   配电线路……………………………………………………………………………….......…….24

7.1架空线路…………………………………………………………………………….……….…….24

7.2  电缆线路…………………………………………………………………………........….……..26

8   接地保护及防雷保护…………………………………………………………….….......………30

8.1  接地保护………………………………………………………………………….…........……..30

8.2  防雷保护……………………………………………………………………….…….………….35

9   施工机具…………………………………………………………………….…....…….………..36

9.1  一般规定………………………………………………………………………....…….………..36

9.2  移动式和手持式电动工具……………………………................................…....…….………..36

9.3  起重机械………………………………………………………………………....…….………..37

9.4  焊接机械………………………………………………………………………....…….………..38

9.5  其他电动施工机具………………………………………………....…….....................………..38

10   办公、生活用电及现场照明……………...…….….........................................................……..40

10.1  办公、生活用电………………………............................................................................……..40

10.2  现场照明………………………………………..........………………………....…….………..40

11   特殊环境………………………………………...........................……………....…….………..42

11.1  高原环境……………………………………………………………..………....…….………..42

11.2  易燃、易爆环境……………………………………….......................………......….………..44

11.3  腐蚀环境………………………………………………………..........................…….………..44

11.4  潮湿环境…………………………………………………....……...............................………..45

12   供用电设施的管理、运行及检查……………………....……....................................………..47

13   供用电设施的拆除……………………………………....……....................................………..49

用词说明…………………………………………………………….........…………....…….………..50

附录A  供用电设施的设计、施工及验收检查表

附录B  供用电设施的管理、运行检查表

附录 C  外壳防护等级（IP代码）

Contents

1  General provisions.............................................................................................................................8

2  Terms.................................................................................................................................................9

3  Design and construction, acceptance for the installation of the power supply and consumption....13

3.1 Design for the installation of the power supply and consumption...................................................13

3.2 Construction for the installation of the power supply and consumption..........................................13

3.3 Acceptance for the installation of the power supply and consumption............................................13

4  Generate electricity installation........................................................................................................15

5  Transmission installation..................................................................................................................17

6  Distribution installation....................................................................................................................20

6.1  General..........................................................................................................................................20

6.2  Distribution room..........................................................................................................................20

6.3  Distribution box and switch box....................................................................................................21

6.4  The choice of apparatus device......................................................................................................23

7  Transmission and distribution line....................................................................................................24

7.1  Overhead line.................................................................................................................................24

7.2  Cable line.......................................................................................................................................26

8  Protective earthing and lightning protective earthing.......................................................................30

8.1  Protective earthing.........................................................................................................................30

8.2  Lightning protective earthing........................................................................................................35

9  Tools and machine for Construction.................................................................................................36

9.1  General...........................................................................................................................................36

9.2  Mobile or handheld dynamoelectric tool.......................................................................................36

9.3  Lifting machinery...........................................................................................................................37

9.4  Welding machinery........................................................................................................................38

9.5  Other dynamoelectric tools and machine for Construction...........................................................38

10  Power consumption for living or office and the construction site lighting....................................40

10.1  Power consumption for living or office................................................................................,......40

10.2  The construction site lighting...............................................................................................,......40

11  Special environment.......................................................................................................................42

11.1  Plateau environment....................................................................................................................42

11.2  Flammable and explosive environment................... ...................................................................44

11.3  Corrosive environment................................................................................................................44

11.4  Damp environment......................................................................................................................45

12  The management, operation and Inspection for the installation of the power supply and consumption..................................................................................................................................................47

13  Demolition for the installation of the power supply and consumption.........................................49

Explanation of wording in this code.....................................................................................................50

Appendix A  Design,construction and acceptance for the installation of the power supply and consumption checklist

Appendix B  The management, operation and Inspection for the installation of the power supply and consumption checklist

Appendix C  IP code

1   总     则

1.0.1 为在建设工程施工现场供用电中贯彻执行 “安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保在施工现场供用电实践中的人身安全和设备安全，并使施工现场供用电设施的设计、施工、运行、维护及拆除做到安全可靠，确保质量，经济合理，制定本规范。

【条文说明】施工现场的供用电设施一般使用期限短，且随施工的进展，供用电设施和用电负荷也在不断的变动。为了确保施工供用电系统在施工中的人身安全和设备安全，根据国家有关规定，结合施工现场的实际情况和特点，制定本规范。

由于供用电设施使用结束后进行拆除同样涉及安全问题，增加“拆除”内容。

1.0.2 本规范适用于一般工业与民用建设工程，电压在10kV 及以下的施工现场供用电设施的设计、施工、运行、维护及拆除，不适用于水下、井下和矿井等工程。

【条文说明】指出本规范的适用范围。通过调研，目前绝大多数施工现场供电电压等级为10kV及以下。由于对水下、井下、坑道的施工用电有特殊要求，本规范暂不适用。

1.0.3 施工现场供用电应采用符合国家标准的合格产品，不得使用已被国家淘汰的产品。

【条文说明】国家相关部门会定期公布强制性淘汰产品目录，推广采用安全可靠、高效节能产品，减少能源损耗，保证人身和设备安全，因此，必须严禁采用明令淘汰的电气产品。

1.0.4 建设工程施工现场供用电的设计、施工、运行、维护及拆除，除执行本规范外，尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

2   术语

2.0.1　电击electric shock

电流通过人体或动物躯体而引起的生理效应。

电工术语 基本术语GB/T2900.1-2008，定义3.5.3

2.0.2　专业人员 skilled person

受过专业教育并具备经验，有能力识别风险并能够避免电气危险的人员。

电气安全术语GBT4776-2008，3.6.1

2.0.3　设施 installation

安装在一个给定的地点，以实现特定目的的一个电器或相互关联的一组器件和/或电器，包括使它们运转良好的所有器具。

电工术语 基本术语GBT2900.1-2008， 3.2.24

2.0.4　电气装置 electrical installation

相关电气设备的组合，具有为实现特定目的所需的相互协调的特性。

用电安全导则GB/T 13869-2008， 3.2

2.0.4  保安负荷  security load

指施工现场外电线路失电后一段时间内仍应保证供电的负荷。

2.0.5  输入线路  extral input line

指从外部配电系统供电到建设工程施工现场总配电装置的线路。

2.0.6　直接接触 direct contact

人或动物与带电部分的接触。

电气安全术语基本术语  GB/T 4776-2008，3.1.13

2.0.7　预装箱式变电站prefabricated cubical substation

预装箱式变电站(简称箱式变电站)是由高压开关设备、电力变压器、低压开关设备、电能计量设备、无功补偿设备、辅助设备和联结件等元件组成的成套配电设备，这些元件在工厂内被预先组装在一个或几个箱壳内，用来从高压系统向低压系统输送电能。

高压低压预装箱式变电站选用导则DL537-2002， 1.3.1

2.0.8　电器 apparatus

器件或多个器件的组合，它能作为实现特定的功能的独立单元使用。

电工术语基本术语GBT2900.1-2008 ，3.3.20

2.0.9　防护等级 degree of protection

按标准规定的检验方法，外壳对接近危险部件、防止固体异物进入或水进入所提供的保护程度。电气安全术语GB/T4776-2008，定义3.1.35

2.0.10 IP代码IP code

表明外壳对人接近危险部位、防止固体异物进入或水进入的防护等级以及与这些防护有关的附加信息的代码系统。

电气安全术语GB/T4776-2008，定义3.1.36

2.0.11元件/元器件 component

器件的构成部分，在不失去其特定功能的前提下，不能再被分成更小的部分。

电工术语基本术语GBT2900.1-2008，3.3.19

2.0.12器件/装置 device

为实现所需的功能的实体元件或此种元件的组合。

电工术语基本术语GBT2900.1-2008 ，3.3.18

2.0.13 中性导体（N线）neutral conductor

电气上与中性点连接并能用于配电的导体。

交流电气装置的接地GB50065，名词术语

2.0.14保护导体（PE线）protective conductor

为了安全目的，如电击防护中设置的导体。

电工术语接地与电击防护GB/T2900.73-2008，术语和定义

2.0.15 外露可导电部分 exposed conductive part

设备上能触及到的可导电部分，它在正常状况下不带电，但在基本绝缘损坏时会带电。        电工术语基本术语GB/T2900.1-2008， 3.5.74

2.0.16 PEN导体（PEN线）  PEN conductor

兼有保护导体和中性导体功能的导体。

电击防护 装置和设备的通用部分GB/T17045-2008，定义

2.0.17 接地装置 earth-termination system

接地体和接地线的总和。

建筑物防雷设计规范GB50057-94，名词解释

2.0.18保护接地 protective earthing

为了电气安全，将系统、装置或设备的一点或多点接地。

电工术语基本术语GBT2900.1-2008 3.5.9

2.0.19接地电阻 ground resistance

接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电阻的总和，称为接地装置的接地电阻。接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。

电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范GB50169-2006 2.0.6

2.0.20 接地体（极） earth electrode

埋入土壤中或混凝土基础中作散流作用的导体。

建筑物防雷设计规范GB50057-94，名词解释

2.0.21接地线  earthing conductor

在系统、装置和设备中给定点与接地极之间提供导电通路或部分导电通路的导体。

电击防护 装置和设备的通用部分GB/T17045-2008，定义

2.0.22 自然接地体 natural earthing electrode

可利用作为接地用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建筑的基础、金属管道和设备等，称为自然接地体。

电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范GB50169-2006 ，2.0.2

2.0.23 Ⅰ类灯具  class Ⅰ luminaire

灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘，而且还包括附加的安全措施，即把易触及的导电部件连接到设施的固定线路中的保护接地导体上，使易触及的导电部件在万一基本绝缘失效时不致带电。

灯具  第一部分：一般要求与实验  GB7000.1-2007，定义

2.0.24 安全隔离变压器safetyi solatingt ransformer

设计成对SELV（安全特低电压）或PELV（保护特低电压）电路供电的一种隔离变压器。

电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第1部分：通用要求和试验GB 19212.24-2005，3.1.3

2.0.25 安全特低电压 safety extra low voltage

用安全隔离变压器或具有独立绕组的变流器与供电干线隔离开的电路中，导体之间或任何一个导体与地之间有效值不超过50V的交流电压。

电气安全术语GB/T4776-2008，定义3.2.7

2.0.26 特殊环境 special environment

本规范中将高原、易燃易爆、腐蚀性和潮湿环境列为特殊环境。

2.0.27  高原 plateau

按照地理学概念，海拔超过1000m的地域。

特殊环境条件术语GB/T 20625-2006

2.0.28 腐蚀环境 corrosive environment

由于化学腐蚀性物质和大气中水份的存在而使得设备或材料产生破坏或变质的地点或处所，称为化学腐蚀环境，可简称为腐蚀环境。

2.0.29 潮湿环境 damp environment

相对湿度大于75%的空气环境和场地积水或泥泞的环境。

《大气环境腐蚀性分类》GB/T15957；1KV及以下配线工程施工与验收规范GB50575-2010

2.0.30 Ⅰ类工具  class Ⅰ tool

指这样一类工具：它的防电击保护不仅依靠基本绝缘、双重绝缘或加强绝缘，而且还包含一个附加安全措施，即把易触及的导电部分与设备中固定布线的保护（接地）导线连接起来，使易触及的导电部分在基本绝缘损坏时不能变成带电体。具有接地端子或接地连接器的双重绝缘或加强绝缘的工具也认为是Ⅰ类工具.

2.0.31 Ⅱ类工具  class Ⅱ tool

指这样一类工具：它防电击保护不仅依靠基本绝缘，而且依靠提供的附加的安全措施，例如双重绝缘或加强绝缘，没有保护接地，也不依赖安装条件。

2.0.32 Ⅲ类工具  class  Ⅲ tool

指这样一类工具：它的防电击保护依靠安全特低电压供电，工具内不产生高于安全特低电压的电压。

3   供用电设施的设计、施工、验收

- 3.1  供用电设施的设计

- 3.1.1供用电设计应按照工程规模、负荷性质、用电容量、地区供用电条件，合理确定设计方案。

- 【条文说明】为避免投入使用后频繁修改，供配电系统应有全面的规划，在供配电系统设计中，应由供电部门、建设单位、施工单位全面设计，判别供用电系统合理性。施工现场供用电的规划和设计应包括原则、程序、内容。该条符合《供配电系统设计规范》GB50052所遵循的原则。

- 3.1.2供用电装置应采用节能、环保、安全产品。

- 3.1.3供用电设计应由电气专业人员进行设计，经安全、技术部门审核，施工现场技术负责人批准及建设单位的审批后实施。

- 【条文说明】规定了现场供用电设计的程序。

- 3.1.4 供用电设计内容应包括：

- 1 施工现场用电容量统计；

- 2 负荷计算；

- 3 变压器选择；

- 4 配电线路；

- 5 配电装置；

- 6 接地装置及防雷装置；

- 7 供用电平面布置图，系统图。

- 3.2   供用电设施的施工

- 3.2.1供用电施工方案或施工组织设计应由电气专业技术人员编制，经审核、批准后实施。

- 3.2.2 供用电施工方案或施工组织设计应至少包括以下具体内容：

- 1 工程概况；

- 2 供用电管理组织机构；

- 3 配电装置安装、防雷接地、线路敷设技术要求；

- 4 安全用电及防火措施。

- 3.2.3 供用电设施的施工应由具备相应资质的单位按照已批准的供用电施工方案进行施工，并符合当地供电部门的有关规定。

- 3.3   供用电设施的验收

- 3.3.1 供用电工程施工完毕，应按《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB50150的相关规定试验合格。

- 3.3.2 供用电工程施工完毕后，应有完整的平面布置图、系统图、隐蔽检查记录、试验记录等资料；投入使用前，必须经方案的编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可使用。

4   发电设施

4.0.1 在施工现场电源不能满足要求时，应设置发电设施。

【条文说明】采用自备发电设施供电不经济、不稳定，因此，只在远离电源、电源不能满足要求或其它需要配置自备电源的施工现场采用。

4.0.2 发电站的选址应根据负荷位置、交通运输、线路布置、污染源频率风向、周边环境等因素综合考虑。

【条文说明】发电站的选址宜靠近负荷中心，线路引出方便，并远离施工危险地段，以减少配电设施的投资和电能损失，同时也减少供电事故， 提高供用电的可靠性；应设在污染源全年最小频率风向的下风侧；应远离噪声敏感建筑物，按照国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008的规定，发电机房的选址应远离医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物，如选址的距离不能满足要求，应设置相应的隔音、消音措施。

4.0.3 发电机组的布置应满足设备搬运、就地操作、维护检修和辅助设备布置的要求。

【条文说明】发电机组的布置应满足生产工艺、运行程序的需要，应考虑节约用地，减少基建及运行费用，便于维护、管理。参照行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008规定 ，发电机组的布置要根据机组容量大小和台数而定。小容量机组一般机电一体，不用设控制、配电室。机组容量较大，可把机房和控制、配电室分开布置，这样有利于改善工作条件。发电机房应设在站区内全年最小频率风向的上风侧；控制室、配电室设在机房的下风侧。

4.0.4 户内布置的发电机组，应满足以下要求：

1 户内地面排水坡度不应小于0.5%；

2 每台发电机组的排烟管应单独引出室外，宜架空安装，排烟管弯头不宜超过三个；水平安装的排烟管道宜设0.3%～0.5%的坡度，坡向室外，并在管道最低点装排污阀；排烟管出口端应加防雨帽；

3 排烟管过墙应加保护管。

【条文说明】为避免站区内积水，影响设备的正常运行，地面有0.5％以上的排水坡度较为合适。

4.0.5 户外布置的发电机组应设防雨防沙等防护设施。

4.0.6 移动式发电机停放的地点应平坦，发电机底部距地面不应小于0.3m。发电机拖车应固定牢固，并有可靠的接地。

【条文说明】移动式发电机运行时会产生一定的振动，因此要求其置于地势平坦处，并加以固定。为防止发电机绝缘损坏导致工作人员触电，故采取拖车接地措施。接地可单独设临时接地极，也可接到自然接地体上。

4.0.7 发电机组应采用电源中性点直接接地的TN-S接地型式或TT接地型式的供电系统。

4.0.8 发电机组周围4m内不得有明火，不得存放易燃易爆物。发电场所应设置可在带电场所使用的消防设施，并应标识清晰、醒目，设在便于取用的地方。

4.0.9 发电机的总容量应满足施工现场最大保安负荷的需要和该保安负荷中大容量电动机起动时的要求。起动时母线电压不应低于额定电压的80%。

【条文说明】确定机组总容量的前提是充分地保证供给施工现场最大保安负荷，此外尚应校核该保安负荷中最大一台电动机的启动能力。按照国家标准《250至300kW柴油机组基本技术条件》的规定，全压启动大容量鼠笼型电动机，发电机母线上的最大瞬时电压降不应超过额定值的20％。

4.0.10 发电机组电源必须与外电线路电源联锁，严禁并列运行。

【条文说明】发电机组电源与外电线路电源联锁，能保证发电机组不致因与外电线路并列运行而发生安全事故。

4.0.11 多台发电机组并列运行，应采用同期装置并车。

【条文说明】机组并车方法，包括手动准同期及自动同期并车，即在频率、电压和相位相同时并车，采用同期装置并车时冲击电流小。在负荷波动和事故情况要使待接入的发电机和运行的发电机的频率相同、电压相同、相位一致会有一定困难，所以自启动发电机组并车应采用自动同期法。

4.0.12 发电机供电系统应设置短路保护、过负荷保护及低电压保护等装置。

5   变电设施

5.0.1 变电所位置的选择，应根据下列要求进行技术、经济比较后确定：

1 接近负荷中心；

2 应方便日常巡检和维护；

3 进出线方便，且进出线走廊与所址应同时选定；

4 接近电源侧；

5 设备运输方便；

6 不应设在有剧烈振动或高温的场所；

7 不应设在受施工干扰或破坏可能性较大的场所；

8 油浸变压器不宜布置在较长隧洞内；

9 不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所，当无法远离时，应设在污染源最小频率风向的下风侧；

10不应设在地势低洼和可能积水的场所。

【条文说明】本条是根据现行国家标准《10kV及以下变电所设计规范》GB 50053第2.0.1条的规定编制的。同时考虑到建设工程施工现场的特点，增加了2、6、7条。在受施工干扰或破坏可能性较大的场所布置变压器，变压器的安全运行将难以保证，可能引起安全事故；在洞内布置油浸变压器，由于施工洞内的通风条件相对较差，特别在出现变压器燃烧事故时，通风更是无法保证，因此在洞内布置油浸变压器，在出现燃烧事故时，有可能使事故范围和损失进一步扩大，且不方便尽快消除事故。

5.0.2 变压器室的门应向外开启，其高度和宽度应方便设备运输。

5.0.3 应对变压器采取防风沙措施。

5.0.4 变压器室宜采用自然通风，且应通风良好。当自然通风不能保证变压器正常运行时，应采取强制通风。

5.0.5 油浸变压器室的耐火等级应为一级；干式电力变压器室的耐火等级不应低于二级。

【条文说明】本条符合现行国家标准《10kV及以下变电所设计规范》GB 50053的规定。

5.0.6 露天或半露天布置的变压器四周应设不低于1.7m高的固定围栏（墙）。变压器外廓与围栏（墙）的净距不应小于1m，变压器底部距地面不应小于0.5m，相邻变压器外廓之间的净距不应小于1.5m。

【条文说明】本条符合现行国家标准《10kV及以下变电所设计规范》GB 50053第4.2.2条和《电力建设安全工作规程》DL5009-2002 6.2.1条第2条的规定。

5.0.7 露天或半露天布置的相邻油浸变压器的防火净距不应小于5m。若小于5m时，应设置防火墙。防火墙应高出相邻油浸变压器油枕顶部，且墙两端应大于挡油设施各0.5m。

【条文说明】本条符合现行国家标准《10kV及以下变电所设计规范》GB 50053第4.2.3条的规定。

5.0.8 油浸变压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距，应符合表5.8的规定。

【条文说明】本条符合现行国家标准《10kV及以下变电所设计规范》GB 50053第4.2.4条的规定。

表5.8    油浸变压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距（mm）

| 变压器容量（kVA） | 100～1000 | 1250及以上 |
| --- | --- | --- |
| 变压器外廓与后壁、侧壁净距 变压器外廓与门净距 | 600 800 | 800 1000 |

5.0.9 容量为400kVA及以下的变压器，可采用杆上安装，并应在明显位置挂警示牌。变压器安装应平稳牢固。杆上变压器的底部距地面的高度不应小于2.5m，腰栏距带电部分的距离不应小于0.2m。

【条文说明】变压器台结构简单、施工方便、节约材料、运行安全，故适用于小容量变压器的安装。2.5m已超过一般人伸手摸高的高度，可保证行人及设备安全。腰栏距带电部分的距离不得小于0.2m，本条符合现行《电力建设安全工作规程》DL 5009.1的规定。

5.0.10 容量在400kVA以上的变压器应采用地面安装方式，并应在明显位置挂警示牌。

5.0.11 室外变电台上安装的变压器的高、低压侧应分别装设高、低压熔断器；熔断器距地面的垂直距离，高压不宜小于4.5m，低压不宜小于3.5m。各相熔断器间的水平距离，高压不应小于0.5m，低压不应小于0.3m。

【条文说明】高、低压侧采用熔断器，对高压侧来说是作为变压器内部故障保护；对低压侧来说是作为过负荷保护。

5.0.12  位于人行道树木间的变压器台，在最大风偏时，其带电部位与树梢间的最小距离，高压不应小于2m，低压不应小于1m。

【条文说明】本条符合原水利电力部部颁标准《架空配电线路设计技术规程》的有关规定。

5.0.13 变压器的进出线均不应与变压器外壳直接接触。

【条文说明】主要是防止电缆头爆炸时影响变压器的安全运行和防止电缆与变压器之间产生电容电流。

5.0.14 变压器中性点及外壳接地连接点的导电接触面应接触良好，连接应可靠，接地电阻不宜大于4Ω。

【条文说明】5.14～5.15符合《电力建设安全工作规程》DL5009第6.2.1条3款的规定。

5.0.15 油浸电力变压器现场安装及验收应符合《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148的规定。

5.0.16 变压器投运前应由系统供电侧对变压器进行5次冲击合闸试验，每次分合闸间隔时间不少于5min。

【条文说明】变压器在投运行前，使其低压侧开路，由系统供电侧（高压侧）对变压器进行5次冲击合闸试验，是为了检查在这种情况下变压器的受电情况以及变压器保护在冲击合闸时是否会因激磁涌流而动作，跳开合闸开关。

5.0.17 箱式变电站的安装及使用应符合下列规定：

1 箱式变电站的选址应符合5.0.1条的规定；

2 对箱式变电站的选用应符合DL/T-537《高压/低压预装箱式变电站选用导则》和CECS115：《干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程》的相关规定；

对箱式变电站的选用，包括其特点、额定值、结构、温升、冷却方式、相关的试验、外壳的级别和防护等级以及运输、安装、验收、运行和维护等，应符合DL/T-537《高压/低压预装箱式变电站选用导则》和CECS115：《干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程》的相关规定。

3 在施工现场采用箱式变电站时，箱内宜选用干式电力变压器；

【条文说明】干式变压器具有结构简单、体积小、重量轻、机械强度高等特点和比较优良的电气性能，因此采用箱式变电站时宜优先选用。

4 户外安装的箱式变电站，其底部距地面的高度应不小于0.5m；

【条文说明】规定户外安装的箱式变电站其底部距地面的高度应不小于0.5m，是为了防止箱式变电站受水冲刷。

5 箱式变电站外壳应有可靠的保护接地。装有成套仪表和继电器的屏柜、箱门，必须与壳体进行可靠电气连接；

6 箱式变电站安装完毕或检修后，投入运行前应对其内部的电气设备进行检查和电气试验，合格后方可投入运行；

7 当箱式变电站需要在现场进行组装时，组装完成后应按照交接试验标准进行试验，试验合格后方可投入使用。

6 配电设施

- 6.1 一般规定

6.1.1 低压配电系统的设置应符合下列规定：

1 低压配电系统宜采用三级配电，应设置总配电箱、分配电箱、开关箱；

2 总配电箱以下可设若干分配电箱；分配电箱以下可设若干开关箱；

3总配电箱应设在靠近电源的区域，分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域，分配电箱与开关箱的距离不宜超过30m。

【条文说明】为确保供用电的安全，提高供用电的可靠性并方便操作作出的规定。本规范所指的三级配电是：总配电箱、分配电箱、开关箱。配电箱、开关箱中电源进线回路和馈电回路相关的控制、测量、保护电器，由于在一个箱体内，按同一级配电处理。变配电室、箱式变电站中，电源直接引自变压器的低压进线柜及馈出柜，统称为总配电箱；如施工现场为低压供电，第一个配电柜或配电箱，亦称为总配电箱。配电箱：用作分配电力的配电装置，包括总配电箱和分配电箱。开关箱：末级配电装置的通称。

6.1.2 配电系统宜使三相负荷保持平衡，最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%，最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。

【条文说明】为降低三相低压配电系统的不对称度，故规定最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%，最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。

6.1.3 用电设备端的电压偏差允许值宜符合下列规定：

1一般照明为＋5%、－10%额定电压；

2 一般用途电机为±5%额定电压；

3 其他用电设备当无特殊规定时为±5%额定电压。

【条文说明】为保证用电设备能够正常运行，依据《供配电设计规范》GB50052及施工现场实际情况所作出的规定。

- 6.2 配电室

6.2.1 配电室的选址应符合本规范第5.0.1条的规定。

6.2.2 配电室的建筑应符合下列规定：

1 防雨、防风沙，耐火等级不应低于三级；

【条文说明】耐火等级不低于三级是依据《低压配电设计规范》GB50054所做的规定。

2 门向外开，其高度与宽度应便于设备出入；

3 面积与高度应满足配电装置的维护与操作所需的安全距离；

4 配电室内应配置适用于电气火灾的灭火器材；

5 配电室宜设置应急照明。

- 6.3 配电箱及开关箱

6.3.1 配电室配电装置的布置应符合下列规定：

1 成排布置的配电柜，其柜前、柜后的操作、维护通道净宽不宜小于表6.3.1的规定；

表6.3.1    配电柜前后的通道净宽（m）

| 布置方式 | 单排布置 |  | 双排对面布置 |  | 双排背对背布置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 柜前 | 柜后 | 柜前 | 柜后 | 柜前 | 柜后 |
| 配电柜 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |

2 成排布置的配电柜长度大于6m时，柜后的通道应设两个出口；

3 配电装置的上端距棚顶距离不宜小于0.5m；

4 配电装置的正上方不应安装照明灯具。

【条文说明】为保证操作和维护的安全，依据《低压配电设计规范》GB50054及施工现场的实际情况对操作、维护通道的宽度作出的规定。配电装置的正上方不允许安装灯具，主要是为了防止维护灯具时发生触电事故。

6.3.2 配电箱的安装应符合下列规定：

1 配电柜应安装在高于地面的型钢或混凝土基础上，且应平正、牢固；

2 配电柜柜体的金属框架及基础型钢应可靠接地。

6.3.3 配电箱内配电回路应装设电源隔离、短路保护、过负荷保护和剩余电流动作保护器。

【条文说明】当采用带隔离功能的断路器时，可不另设电源隔离电器。

6.3.4 开关箱应装设短路保护、过负荷保护和剩余电流动作保护装置。

【条文说明】由于开关箱直接接用电设备、手持电动工具等，最易发生人身触电事故，因此，开关箱应在装设短路保护、过负荷保护电器的基础上装设剩余电流动作保护装置。

6.3.5 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时，动力和照明应分路配电；动力开关箱与照明开关箱应分别设置。

【条文说明】动力配电箱与照明配电箱分设，主要是为了减少动力设备起动、运行对照明设施的影响；如不便分设时，动力和照明回路应分开。

6.3.6  一个开关箱控制多台用电设备时，每台用电设备的电源应引自开关箱内不同的配电回路，每一配电回路均应有各自独立的保护装置。

【条文说明】一个配电回路供电给多台设备，当其中一台用电设备或其中一条配电线路发生故障时，保护装置动作后会影响其他设备的正常使用。

6.3.7 户外安装的配电箱、开关箱的防护等级应不低于IP44。

【条文说明】根据GB7251.4《低压成套开关设备和控制设备 第4部分：对建筑工地用成套设备》7.2外壳与防护等级，“当所有的门闭合且所有的活动面板及盖板就位后，ACS的所有部位的防护等级至少应为IP44。”ACS：建筑工地用低压成套开关设备和控制设备。

6.3.8 固定式配电箱、开关箱的中心与地面的垂直距离宜为1.4m~1.6m，安装应平正、牢固。户外落地安装的配电箱、柜，其底部离地面不应小于0.5m。

6.3.9 配电箱、开关箱内应分别设置中性线、保护线汇流排，并有标识；出线回路的中性线、保护线应由汇流排配出。

6.3.10 配电箱内断路器相间绝缘隔板应配置齐全；防触电护板应阻燃且安装牢固。

【条文说明】塑壳断路器安装配套的绝缘隔板，可有效防止断路器短路事故的发生。

6.3.11  配电箱、开关箱内连接线绝缘层的标识色应符合下列规定：

相线L1、L2、L3相序的绝缘颜色依次为黄色、绿色、红色；N线（中性导体）的绝缘颜色为淡蓝色；PE线的绝缘颜色为黄/绿双色；上述颜色标记不应混用和互相代用。

6.3.12 配电箱、开关箱内的导体与电器元件的连接线应采用铜排或铜芯绝缘导线，且连接牢固可靠、排列整齐；导线不应有接头、不伤线芯、不断股。

6.3.13 配电箱、开关箱内的导线端子规格与芯线截面大小适配；接线端子应完整，不应减小截面积。导线与端子的压接应可靠，不伤线芯，不断股；端子排同一端子上导线连接不应多于2根，且防松垫圈等零件齐全。

【条文说明】导线端子规格与芯线截面大小适配是为保证连接的可靠性，如果使用大端子、小截面导线或小端子、大截面导线的连接方式，将可能出现压接不实或导线断股的现象，存在安全隐患。在有的施工现场供用电工程中发现，由于导线截面大，接续端子后，不能直接在电器端子上压接，采取了将端子导线两侧各切掉一部分的不妥方式，减小了端子的载流量，故要求接线端子应完整。

6.3.14 配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等应通过保护线汇流排可靠接地，金属箱门与金属箱体的接地端子间应采用不小于2.5mm2的裸编织铜线连接。

6.3.15 配电箱、开关箱电缆的进线口和出线口应设在箱体的下底面；当采用工业连接器时，可在箱体侧面设置；工业连接器配套的插头插座、电缆耦合器、器具耦合器等应符合《工业用插头插座和耦合器 第1部分：通用要求》GB/T11918及《工业用插头插座和耦合器 第2部分：带插销和插套的电器附件的尺寸互换性要求》GB/T11919的规定。

【条文说明】工业连接器是一种新产品，其防护等级不低于IP44，有的可达到IP67，适合户外配电箱的进出线。工业连接器适用于户内和户外使用的额定工作电压不超过690V (d.c.或a.c.)，额定频率不超过500Hz a.c.，额定电流不超过250A的情况；目前优选额定电流系列为：16A、32A、63A、125A、250A。

6.3.16 当分配电箱供电给开关箱时，可采用分配电箱内设置插座方式供电，每个插座应有独立的保护装置。

【条文说明】在分配电箱内设置插座给开关箱供电，省去了接线的工作，提高了工作效率。但应注意每个插座应有独立的保护装置，且与所接开关箱的保护装置相匹配。

6.3.17 移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮绝缘橡皮护套铜芯软电缆，不应有中间接头。

【条文说明】橡皮绝缘橡皮护套铜芯软电缆适宜经常移动的配电箱、开关箱使用。

6.3.18 配电箱、开关箱的进线和出线不应承受外力，与金属尖锐断口接触时应有保护措施。

6.3.19 配电箱、开关箱应按照下列顺序操作：

1 送电操作顺序为：总配电箱→分配电箱→开关箱；

2 停电操作顺序为：开关箱→分配电箱→总配电箱。

6.3.20 配电箱、开关箱应附有名称、系统图及分路标记。

【条文说明】配电箱、开关箱有名称、系统图及分路标记主要是便于维护、管理及防止误操作的需要。

- 6.4电器装置的选择

6.4.1 配电箱、开关箱内的电器应完好，不应使用破损、不合格的电器。

6.4.2 配电箱内的电器应具备电源隔离，正常接通与分断电路，以及短路保护、过载保护、剩余电流动作保护等功能。电器设置应符合下列原则：

1 配电箱电源进线应设置断路器，各配电回路应设置具有短路、过负荷、剩余电流动作保护等保护功能的断路器；

2 各类配电箱电源进线所设置电器的额定值应与配电回路电器的额定值相匹配。

6.4.3 总配电箱宜装设电压表、总电流表、电度表。

6.4.4 开关箱进线应设置总断路器，各配电回路应设置具有短路、过负荷、剩余电流动作保护功能的断路器。开关箱中各种开关电器的额定值和动作整定值应与其控制用电设备的额定值和特性相适应。

6.4.5 总配电箱、分配电箱和开关箱中所设置的电器的额定值和动作整定值应使其各级之间相互匹配。

6.4.6 剩余电流动作保护器的选择应符合现行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》GB6829和《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB 13955的规定。

6.4.7 开关箱中的剩余电流动作保护器的额定动作电流不应大于30mA，分断时间不应大于0.1s。

6.4.8 当分配电箱中装设剩余电流动作保护器时，其额定动作电流应大于30mA，但不宜大于300mA，分断时间应不大于0.3s。

6.4.9 当总配电箱中装设剩余电流动作保护器时，其额定动作电流应大于分配电箱中剩余电流动作保护器的额定动作电流，但不宜大于500mA，分断时间应不大于0.5s。

【条文说明】6.3.8、6.3.9、6.3.10,根据《全国民用建筑工程设计技术措施 电气》（2009年版）选择剩余电流保护器原则中的规定：分级安装的剩余电流保护电器的动作特性应有选择性，上下级的电流比值一般可取3:1；末端线路剩余电流保护器的动作电流值不大于30mA，上一级宜不大于300mA，配电干线不大于500mA。根据《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955规定，三级保护的最大分断时间为：一级保护0.5s，二级保护0.3s，末级保护≤0.1s。综合以上情况，特作出第6.3.8条、第6.3.9条、第6.3.10条的相关规定。

6.4.10 剩余电流动作保护器应每月检测其特性，发现问题应及时修理或更换。

【条文说明】剩余电流动作保护器是保护人身安全的重要电器，只有通过专用检测仪器对其特性进行定量检测，即测试出剩余动作电流值、分断时间，才能确认其是否合格，是否真正起到保护人身安全的作用。

6.4.11 剩余电流动作保护器每天使用前应启动试验按钮试跳一次，试跳不正常时不应继续使用。

7   配电线路

- 7.1   架空线路

7.1.1 架空线路路径的选择应合理，应避开易撞、易碰、低洼、易受雨水冲刷和气体腐蚀的地带，并应避开热力管道、河道和施工中交通频繁等场所以及影响线路安全运行的其他地段。架空线路应避开储存易燃、易爆物的仓库区域。

【条文说明】在建设工程施工现场，架空线路路径的选择应根据地质情况、施工现场总体布局、施工进度、线路安全等因素，统筹兼顾，经济合理的选择路径方案。

7.1.2 架空线路宜采用钢筋混凝土杆或木杆。钢筋混凝土杆不得有露筋、宽度大于0.4mm的裂纹和扭曲；木杆其材质必须坚实不得有腐朽、劈裂及其他损伤，其梢径不应小于140mm。

【条文说明】为节约资源，不提倡使用木杆和木横担。但在一些特殊施工现场，为便于施工，可就地取材，使用木杆或木横担，木质必须符合规定要求。

7.1.3 电杆埋设深度宜为杆长的1/10加0.6m，回填土应每30cm分层夯实，杆坑应设防沉层。在遇有土质松软、流砂、地下水位较高等情况时，应做特殊处理。

【条文说明】防沉层是指电杆组立后，在坑基周围堆积一定厚度的土，目的是为了防止回填土下沉，造成电杆周围土壤下陷，影响电杆基础的稳定性。

7.1.4 拉线应根据电杆受力情况装设，应采用镀锌钢绞线，其截面应按受力情况计算确定。

7.1.5 拉线坑的深度不应小于1.2m，拉线坑应有斜坡。

7.1.6 拉线与电杆的夹角不宜小于45°，当受到地形限制时不得小于30°。

【条文说明】7.1.5、7.1.6、中拉线的装设应根据施工现场具体的情况，经过计算确定拉线的截面、角度、埋深等数据，但不应小于规定数值。

7.1.7 拉线从导线之间穿过时，应装设拉线绝缘子。拉线绝缘子距地面的高度不应小于2.5m。

【条文说明】为确保线路、人身安全，防止拉线碰撞导线后造成事故，因此规定要装设绝缘子。高度应超过人手可能达到的高度，故规定2.5m。

7.1.8 架空线应采用绝缘导线。

7.1.9 绝缘导线不得成束架空敷设，严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。

【条文说明】为确保人身、设备安全，施工现场内应采用绝缘导线。

7.1.10 架空导线截面的选择应符合下列规定：

1 导线中的负荷电流不大于导线允许载流量；

2 线路末端电压偏移不大于其额定电压的5%；在TN-S系统中N线和PE线截面不小于相线截面的50%，单相线路的零线截面与相线截面相同；

3按机械强度要求，铜线截面不小于10mm²，铝线截面不小于16mm²。

【条文说明】结合施工现场供用电特点，对架空线路导线截面选择条件和截面最小值作出了规定。

7.1.11 当施工现场几种线路同杆架设时，高压线路必须位于低压线路上方；电力线路必须位于通讯线路上方。

7.1.12 架空线路的档距不得大于35m。

7.1.13 架空线在一个档距内，每层导线的接头数不得超过该层导线数的50%，且一根导线的接头数不应超过1个。在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内，架空线不得有接头。

7.1.14 架空线路的线间距不得小于0.3m，靠近电杆的两导线的间距不得小于0.5m。

7.1.15 架空线路相序排列应符合下列规定：

1 动力、照明线在同一横担上架设时，导线相序排列是：面向负荷从左侧起依次为L1、N、L2、L3、PE；

2 动力、照明线在二层横担上分别架设时，导线相序排列是：上层横担面向负荷从左侧起依次为L1、L2、L3；下层横担面向负荷从左侧起依次为L1（L2、L3）、N、PE。

7.1.16 架空线路与邻近线路或固定物的距离应符合表7.1.16的规定：

表：7.1.16    架空线路与邻近线路或固定物的距离

| 项目 | 距离类别 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小净空距离（m） | 架空线路的过引线、接下线与邻线 | 架空线与架空线电杆 外缘 |  |  |  | 架空线与摆动最大时树梢 |  |  |
|  | 0.13 | 0.05 |  |  |  | 0.50 |  |  |
| 最小垂直距离（m） | 架空线同杆架设 下方的通信、广播 线路 | 架空线最大弧垂与地面 |  |  |  | 架空线最大弧垂与暂设工程顶端 | 架空线与邻近电力线路交叉 |  |
|  |  | 施工 现场 | 机动车道 | 铁路 轨道 | 电气化 |  | 1kV以下 | 1~10kV |
|  | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 7.5 | 不允许 | 2.5 | 1.2 | 2.5 |
| 最小水平距离（m） | 架空线电杆与路基边缘 |  | 架空线路电杆与铁路轨道边缘 |  |  |  | 架空线边线与 建筑物凸出部分 |  |
|  | 1.0 |  | 杆高（m）+3.0 |  |  |  | 1.0 |  |

【条文说明】按照GB50061《66千伏及以下架空电力线路设计规范》、TB10008《铁路电力设计规范》规定，结合施工现场实际情况作出的规定。

7.1.17 架空线路绝缘子应按下列原则选择：

1 直线杆采用针式绝缘子；

2 耐张杆采用蝶式绝缘子。

【条文说明】按照GB50061-2010《66千伏及以下架空电力线路设计规范》作出的规定。

7.1.18 架空线路横担宜采用角钢或方木，低压铁横担角钢应按表7.1.18-1选用，方木横担截面应按80mm×80mm选用；横担长度应按表7.1.18-2选用。横担间的最小垂直距离不得小于表7.1.18-3所列数值。

表：7.1.18-1    低压铁横担角钢选用

| 导线截面（mm²） | 直线杆 | 分支或转角杆 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二线及三线 | 四线及以上 |
| 16 25 35 50 | Ｌ50×50×5 | 2*Ｌ50*5 | 2*Ｌ63*5 |
| 70 95 120 | Ｌ63*5 | 2Ｌ*63*5 | 2*Ｌ70*6 |

表：7.1.18-2    横担长度选用

| 横担长度（m） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二线 | 三线、四线 | 五线 |
| 0.7 | 1.5 | 1.8 |

表：7.1.18-3    横担间的最小垂直距离（m）

| 排列方式 | 直线杆 | 分支或转角杆 |
| --- | --- | --- |
| 高压与低压 | 1.2 | 1.0 |
| 低压与低压 | 0.6 | 0.3 |

7.1.18 直线杆和15°以下的转角杆，可采用单横担单绝缘子，但跨越机动车道时应采用单横担双绝缘子；15°到45°的转角杆应采用双横担双绝缘子；45°以上的转角杆，应采用十字横担。

【条文说明】7.1.18、7.1.19按照GB50061《66千伏及以下架空电力线路设计规范》、结合施工现场临时用电特点，规定了架空线路横担的材质和尺寸限值。

7.1.19  架空线路应采取短路保护措施且应符合下列规定：

1 采用熔断器做短路保护时，其熔体额定电流不应大于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的1.5倍；

2 采用断路器做短路保护时，其瞬动过流脱扣电流整定值应小于线路未端单相短路电流。

7.1.20  架空线路应采取过载保护措施且应符合下列规定：

采用熔断器或断路器做过载保护时，绝缘导线长期连续负荷允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流或断路器长延时过流脱扣器脱扣电流整定值的1.25倍。

【条文说明】7.1.19、7.1.20按照GB50054-95《低压配电设计规范》的规定，对被保护配电线路略增加安全裕度。

- 7.2电缆线路

7.2.1 单根电缆应包含全部工作芯线和用作中性导体或保护导体的芯线。芯线绝缘层标识色L1相为黄色，L2相为绿色，L3相为红色，中性导体N为淡蓝色，保护导体PE为黄绿双色，不得混用。

【条文说明】如果保护导体PE芯线绝缘层标示色为其它颜色，应在进盘处标识黄绿色标。

7.2.2 供用电电缆可采用架空、悬挂、沿电缆沟道、直埋等方式进行敷设，在建筑物内或其它环境无法埋地或架空的情况下可选择沿地面方式敷设。供用电电缆的敷设应避免受到机械损伤或其它损伤。

【条文说明】在建设工程施工现场，供用电线路敷设方式的确定应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素，且按满足运行可靠、便于维护的要求和技术经济合理的原则来选择。

7.2.3 电缆类型应根据敷设方式、环境条件、负荷功率及距离等因素进行选择。

7.2.4 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变位置，都应满足电缆允许弯曲半径要求。电缆沿敷设路径应留有一定的裕度。

【条文说明】满足电缆允许弯曲半径是为了保证电缆的电气特性不受影响。为便于供用电电缆的局部移位，电缆沿敷设路径需要留有一定的裕度。

7.2.5 在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，应用防火堵料密实封堵。

【条文说明】电缆进入配电室内多采用排管或电缆沟，采用防火封堵措施可防止蛇鼠等小动物进入配电室内，也可防止电缆着火后蔓延进入配电室内，以保证用电安全。

7.2.6 直埋敷设的电缆线路应符合下列规定：

1 直埋电缆应沿道路或建筑物边缘埋设，并宜沿直线敷设；直线段每隔20m处和转弯处应设电缆走向标志桩；

【条文说明】施工现场的场地经常开挖和回填，为防止电缆被挖断或碰伤，电缆宜沿路边、建筑物边缘埋设，为便于电缆的查找、维修和保护，应沿线路走向设电缆走向标志。

2 在地下管网较多、有较频繁开挖的的地段不宜直埋。在存在化学腐蚀或杂散电流引起腐蚀的土壤范围，不得采用直埋；

【条文说明】在建设工程施工现场，供用电线路直埋敷设应综合考虑施工现场地质情况、施工进度、供用电线路安全等因素。开挖频繁、具有工业腐蚀性质土壤的区域都不适宜直埋敷设。

3 电缆直埋时，其表面距地面的距离不宜小于0.7m；电缆上、下、左、右侧应铺以软土或砂土，其厚（宽）度不得小于100mm，上部应覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。直埋敷设于冻土地区时，电缆宜埋入冻土层以下，当无法深埋时可在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中埋设；

【条文说明】电缆埋深的规定符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》 GB 50217，其中对于直埋电缆，铺砂好还是铺软土好，有不同的看法。在南方水位较高的地区，铺砂比铺软土的电缆易受腐蚀。在水位较低的北方地区，因砂松软、渗透性好，电缆经常处于干燥的环境中，从挖出的电缆看，周围的砂总是干的，不怕冻、腐蚀性小。因此采用砂还是软土，应根据各地区的情况而定。

4 直埋电缆的中间接头宜采用热缩或冷缩工艺，接头处应采取防水措施，并绝缘良好；

【条文说明】本条电缆的中间接头是指在布置电缆线路时电缆的长度不能满足现场要求，或电缆受到机械损伤需要进行电缆串接使用的接头。中间接头应能保证原电缆的电气特性，并能防水且绝缘可靠。

5 直埋电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、腐蚀介质场所及引出地面2.0m高至地下0.2m处，必须加设防护套管。防护套管应固定牢固，端口应有防止电缆损伤的措施，其内径不应小于电缆外径的1.5倍；

6 电缆之间，电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小距离应符合表7.2.6.6的规定，如距离不能满足表7.2.6.6的要求，应采取穿管、隔离等防护措施；

表7.2.6.6    电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小距离

| 电缆直埋敷设时的配置情况 |  | 平 行(m) | 交 叉(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制电缆之间 |  | - | 0.5① |
| 电力电缆之间或与控制电缆之间 | 10kV及以下电力电缆 | 0.1 | 0.5① |
|  | 10kV及以上电力电缆 | 0.25② | 0.5① |
| 不同部门使用的电缆 |  | 0.5② | 0.5① |
| 电缆与地下管沟 | 热力管沟 | 2③ | 0.5① |
|  | 油管或易（可）燃气管道 | 1 | 0.5① |
|  | 其它管道 | 0.5 | 0.5① |
| 电缆与铁路 | 非直流电气化铁路路轨 | 3 | 1.0 |
|  | 直流电气化铁路路轨 | 10 | 1.0 |
| 电缆与建筑物基础 |  | (躲开散水宽度)③ | - |
| 电缆与公路边 |  | 1.0③ |  |
| 电缆与排水沟 |  | 1.0③ |  |
| 电缆与树木的主干 |  | 0.7 |  |
| 电缆与1kV以下架空线电杆 |  | 1.0③ |  |
| 电缆与1kV以上架空线杆塔基础 |  | 4.0③ |  |

注：1 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.25m；

2 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.1m；

3 特殊情况时，减小值不得小于50％。

【条文说明】按照国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217－2007作出的规定。

7 直埋电缆回填土前，应经隐蔽工程验收合格。回填土应分层夯实。

【条文说明】在直埋电缆回填土前，应进行中间检查验收，如电缆四周铺砂或软土是否合格、防护盖板是否齐全等，以保证电缆敷设质量。

7.2.7 电缆沟内敷设电缆线路应符合下列规定：

1 电缆沟内宜布置电缆支架用于电缆固定或底部铺细砂直接敷设电缆；电缆沟沟壁、盖板及其材质构成，应满足承受荷载和适合环境耐久的要求；

【条文说明】按照国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217－2007作出的规定。严禁将供用电线路直接放入电缆沟或其他管沟底部，特别是积水的沟道，以防止漏电和触电。电缆沟的浇筑需考虑载荷及环境因素的影响。

2 电缆沟应满足防止外部进水、渗水，主动排水的要求，电缆沟的纵向排水坡度，不得小于0.5%。

【条文说明】为防止电缆沟、隧道中进水和积水，造成电缆被水浸泡，导致绝缘损坏事故发生制定本规定。

7.2.8 架空或悬挂方式敷设电缆线路应符合下列规定：

1架空或悬挂方式敷设的电缆线路应固定牢固，绑扎线应采用绝缘线。固定点间距应保证电缆能承受自重及风雪等带来的荷载。固定点应采取防止电缆机械损伤的措施；

2 垂直引上敷设的电缆线路，固定点每楼层不得少于一处；

3 水平敷设的线路，最大弧垂距地面不得小于2.0m。

【条文说明】采用架空或悬挂方式敷设电缆固定形式需综合电缆自重、固定点环境状况等因素制定。

7.2.9 沿墙面或地面敷设电缆线路应符合下列规定：

1 下列情况下，可选择沿墙面或地面方式敷设：

1）供电线路进入建（构）筑物后，如无电缆支架、桥架、井架等设施可以利用，可选择沿墙面敷设；

2）频繁敷设、回收的临时电缆线路，如无电缆沟、隧道等设施可以利用，可选择沿墙面或地面方式敷设；

3）室内装饰、装修工程使用的临时电缆线路，可选择沿墙面或地面方式敷设。

【条文说明】在建设工程施工现场，供电线路沿墙面或地面明敷方式的确定应综合考虑施工现场用电需要、供电线路安全等因素，针对不同工作环境的需要选择电缆敷设的方式。

2 沿墙面或地面方式敷设的电缆线路，应满足以下要求：

1） 电缆线路宜敷设在人不易触及的地方；

2） 电缆线路敷设路径应有醒目的警告标志；

3） 沿地面明敷电缆线路应沿建筑物墙体根部敷设，穿越道路或其它易受机械损伤的区域，应采取防机械损伤措施；

4)  在电缆敷设路径附近，如有产生明火的作业，应采取防止火花损伤电缆的措施。

【条文说明】根据目前施工现场用电情况，为保证采取沿墙面或地面敷设的供电线路的供电安全性、可靠性，必须采取必要的防机械损伤及防火措施。

- 7.2.10供用电线路导体最小截面铜导体不宜小于2.5mm2，铝导体不宜小于4 mm2。

- 【条文说明】按照国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217－2007规定。

8   接地保护及防雷保护

8.1   接地保护

8.1.1 当施工现场设有专供施工用的低压侧为220/380V中性点直接接地的变压器时，其低压配电系统的接地型式宜采用TN-S系统（图8.1.1-1）或TN-C-S系统（图8.1.1-2）、TT系统（图8.1.1-3）；符号见表8.1.1。

表8.1.1  符号说明

【条文说明】TN-S系统为电力系统有一点直接接地，电气装置的外露可导电部分通过保护导体与该接地点相连接，整个系统的N线和PE线是分开的。TN-C-S系统中一部分的中性导体和保护导体的功能是合并在一根导体中的。TT系统为电力系统有一点直接接地，电气设备的外露可导电部分通过保护线接至与电力系统接地点无关的接地装置。

TN-S系统的PE线正常情况下不通过负荷电流，所以PE线和设备外壳正常不带电，只有在发生接地故障时才有电压，因此，在施工现场采用较为安全；TN-S系统发生接地故障时故障电流较大，可用断路器或熔断器来切除故障。

TN-C-S系统在装置的受电点以前中性导体和保护导体是合一的，即PEN线，在装置的受电点以后，N线和PE线是分开的。因此，采用TN-C-S系统同样是可行的。

有些施工现场供电范围较大，较分散，采用TT系统在场地内可分设几个互不关联的接地极引出其PE线，可避免故障电压在场地范围内传导，减少电击事故的发生；因TT系统接地故障电流小，因此应在每一回路上装设剩余电流动作保护装置。

8.1.2 TN-S系统应符合下列规定：

1 总配电箱、分配电箱及架空线路终端，其PE线应做重复接地，接地电阻不宜大于10Ω；

【条文说明】重复接地的目的：（1）当PE线断线时，如果断线处在重复接地的前侧，系统则处于接地保护状态，相当于由TN-S系统转换成了TT系统；（2）可以降低相线碰壳时，设备外壳的对地电压。架空线路终端包括分支终端及线路终端。

2 接至电气设备的中性线与保护线必须分开；保护线上严禁装设开关或熔断器。

【条文说明】TN-S系统的中性线和保护线分开后，不允许再接在一起。为提高保护线的可靠性，防止保护线断线，所以保护线上严禁装设开关或熔断器。

3 保护线和相线的材质应相同，保护线的最小截面应符合表8.1.2的规定。

表8.1.2    保护线的最小截面积

| 相线截面（mm2） | 保护线最小截面（mm2） |
| --- | --- |
| S≤16 | S |
| 16＜S≤35 | 16 |
| S＞35 | S/2 |

【条文说明】根据热稳定度的要求确定的PE导线截面。

8.1.3  TN-C-S系统应符合下列规定：

1 在总配电箱处应将PEN线分离成N线和PE线；

【条文说明】相当于将TN-C系统转换成了TN-S系统。

2 在总配电箱处保护线汇流排应与接地装置直接连接；PEN线应先接至保护线汇流排，保护线汇流排和中性线汇流排应跨接；跨接线的截面积应不小于保护线汇流排的截面积。

【条文说明】TN-C系统转换成TN-S系统的具体做法要求。

8.1.4  TT系统应符合下列规定：

1  电气设备外露可导电部分应单独设置接地极，且不应与变压器中性点的接地极相连接。

【条文说明】TT系统的基本要求。

2 每一回路应装设剩余电流动作保护装置；

【条文说明】因TT系统接地故障电流小，不足以使断路器或熔断器有效动作，而应采用动作灵敏度高的剩余电流动作保护装置来切断电源。

3 中性线不得做重复接地；

【条文说明】如电源进线处的中性线做重复接地，部分中性线上的负载电流将经大地返回电源，将会造成首端的剩余电流动作保护装置误动作。

4 接地电阻值应符合Ia×RA≤25V的要求。

RA——接地极和外露可导电部分的保护导体电阻值和，单位为欧姆（Ω）；

Ia——使保护电器自动动作的电流，单位为安培（A）。

【条文说明】根据《建筑物电气装置 第4-41部分：安全防护 电击防护》GB16895.21-2004及《低压电气装置 第7-704部分：特殊装置或场所的要求 施工和拆除场所的电气装置》GB16895.7-2009的规定：施工现场的接触电压限值应为25V。当保护电器为剩余电流动作保护器时，Ia为额定剩余动作电流I△。

8.1.5 变压器中性点直接接地的接地电阻不宜大于4Ω。

8.1.6 用电设备的保护线或中性线不应串联连接。

【条文说明】为了不因某一设备保护线或中性线接触不良或断线而使以下所有设备失去保护，故规定不应串联连接。

8.1.7 当施工现场不单独装设低压侧为220/380V中性点直接接地的变压器而利用原低压供电系统时，接地型式应与原系统保持一致。

【条文说明】如原低压供电系统接地型式为TN-S系统，施工现场也应采用TN-S系统；如原供电系统接地型式为TN-C系统，应将其转换成TN-C-S系统再应用。

8.1.8 保护线或中性线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接。

【条文说明】保护线或中性线可连接应可靠，不应简单缠绕或钩挂。

8.1.9 下列电气装置的外露可导电部分和装置外可导电部分均应接地：

1 电机、变压器、电器、I类灯具、I类手持电动工具的金属外壳；

2 电气设备的金属外壳及与该电气设备连接的金属构架；

3 电气设备的型钢基础及靠近带电部分的金属围栏等；

4 电缆的金属外皮和电力线路的金属保护管、接线盒。

【条文说明】电气设备的金属外壳及与该外壳连接的金属构架，应与PE线可靠连接，以防电气设备绝缘损坏时外壳带电，威胁人身安全，故应采取接地措施。

8.1.10 采用隔离变压器供电时，二次侧不得接地。

【条文说明】隔离变压器是输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器，用以避免同时触及带电体和地所带来的危险。隔离变压器二次侧不和地相连，次级任一根线与地之间没有电位差，使用安全。

8.1.11 接地装置的敷设应符合下列规定：

1 人工接地体的顶面埋设深度不宜小于0.6m；

2 人工垂直接地体宜采用热浸镀锌圆钢、角钢、钢管，长度宜为2.5m。人工水平接地体宜采用热浸镀锌的扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm；扁钢、角钢截面不应小于90mm2，其厚度不应小于3mm；钢管壁厚不应小于2mm。人工接地体不得采用螺纹钢筋；

【条文说明】关于接地体截面的规定主要是考虑接地体应具有一定的耐腐蚀能力并结合实际材料的情况提出的。材料热浸镀锌后能够进一步提高耐腐蚀能力。由于螺纹钢筋难于与土壤接触紧密，会造成接地电阻不稳定。

3 人工垂直接地体的埋设间距不宜小于5m；

4 接地装置的焊接应采用搭接焊接，搭接长度宜符合下列规定：

1）扁钢与扁钢搭接为其宽度的2倍，不少于三面施焊；

2）圆钢与圆钢搭接为其直径的6倍，双面施焊；

3）圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊；

4）扁钢与钢管、扁钢与角钢，焊接，应紧贴3/4钢管表面或角钢外侧两面，上下两侧施焊；

5）焊接部位应做防腐处理，埋设在混凝土中的焊接接头除外。

【条文说明】采用搭接焊接是为了保证连接的可靠性。

5 当利用自然接地体接地时，应保证其有完好的电气通路；

【条文说明】当利用自然接地体接地时，其接地电阻值应符合要求。

6 接地线宜直接接至配电箱PE汇流排；接地线的截面宜与水平接地体的截面相同。

8.1.12 接地装置的设置应考虑土壤受干燥、冻结等季节的影响，使接地电阻在各季节均能保证达到所要求的值。

1 非雷电保护接地的季节系数应按表8.1.12-1的数值进行考虑；

表8.1.12-1    非雷电保护接地的季节系数

| 土壤类别 | 深度（m） | ψ1 | ψ2 | ψ3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黏土 | 0.5~0.8 | 3 | 2 | 1.5 |
|  | 0.8~3 | 2 | 1.5 | 1.4 |
| 陶土 | 0~2 | 2.4 | 1.4 | 1.2 |
| 砂砾盖于陶土 | 0~2 | 1.8 | 1.2 | 1.1 |
| 园地 | 0~3 | — | 1.3 | 1.2 |
| 黄沙 | 0~2 | 2.4 | 1.6 | 1.2 |
| 混有黄沙的砂砾 | 0~2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
| 泥炭 | 0~2 | 1.4 | 1.1 | 1.0 |
| 石灰石 | 0~2 | 2.5 | 1.5 | 1.2 |

注：ψ1用于测量前数天下过较长时间的雨、土壤很潮湿时；

ψ2用于测量土壤较潮湿，具有中等含水量时；

ψ3用于测量土壤干燥或测量前降雨量不大时。

【条文说明】非雷电保护接地实测的接地电阻值，要乘以表8.1.12-1中的相应季节系数ψ1、ψ2或ψ3进行修正。

2 雷电保护接地的季节系数应按表8.1.12-2的数值进行考虑。

表8.1.12-2    雷电保护接地的季节系数

| 埋深（m） | 水平接地体 | 长2~3m的垂直接地体 |
| --- | --- | --- |
| 0.5 | 1.4~1.8 | 1.2~1.4 |
| 0.8~1.0 | 1.25~1.45 | 1.15~1.3 |
| 2.5~3.0 | 1.0~1.1 | 1.0~1.1 |

注：土壤较干燥时，采用表中的较小值；比较潮湿时，应采用较大值。

8.1.13 严禁电气设备利用输送可燃液体、可燃气体或爆炸性气体的金属管道作为接地保护导体。

【条文说明】为保证安全，避免出现燃烧、爆炸等事故。

8.1.14 移动式发电机中性点应直接接地，接地电阻不宜大于4Ω；发电机组的金属外壳及部件应可靠接地。

8.2防雷保护

8.2.1 位于山区或多雷地区的变电所、箱式变电站、配电室应装设防雷装置；高压架空线路及变压器高压侧应装设避雷器；自室外引入室内的低压线路应装设浪涌保护器。

8.2.2 施工现场和临时生活区的高度在20m及以上的钢脚手架、幕墙金属龙骨、正在施工的建筑物以及塔式起重机、井子架、施工升降机、机具、烟囱、水塔等设施，均应采取防雷保护措施。当以上设施在其他建筑物或设施的防雷保护范围之内时，可不再设置。

【条文说明】参考《建筑物防雷设计规范》GB50057和《塔式起重机安全规程》GB5144的要求及施工现场施工机械等设施的实际情况而定的。

8.2.3 设有防雷保护装置的机械设备，其上的金属管路应与设备的金属结构体做电气连接；机械设备的防雷接地与电气设备的重复接地可共用同一接地体。

9    施工机具

9.1 一般规定

9.1.1 施工现场施工机具的选购、使用、检查和维修应遵守下列规定：

1选购的施工机具及其用电安全装置符合现行国家标准的规定，并应有产品合格证、使用说明书，设备应有铭牌；

2 实行专人负责制，并定期进行检查和维修保养；

3 各施工机具的接地应符合相关规范的规定，运行时产生振动的设备的金属基座、外壳与PE线的连接点不应少于2处；

4 施工机具装设的剩余电流动作保护装置应符合现行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》GB6829的相关要求；

5 施工机具的使用、检查与维修应按产品使用说明书进行。

【条文说明】本条是按照现行国家标准《用电安全导则》GB/T 13689，对施工现场露天作业条件下的施工机具作出的共性安全技术规定。

9.1.2 使用中的电气设备应保持完好的工作状态，严禁带故障运行。

9.1.3 施工机具不得超技术要求运行。

9.1.4 发出或收回施工机具时，应进行例行检查。

9.1.5 使用施工机具时，操作者应采取必要的防护措施。

9.1.6 长期搁置未用或初次使用的电动机具，在使用前应测量绝缘电阻。

【条文说明】9.1.2-9.1.6条符合现行国家标准《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GBT3787关于设备管理的一般规定。

9.2 移动式和手持式电动机具

9.2.1 Ⅰ类移动式电动机具、手持式电动机具使用时应采取保护接地措施。

9.2.2 移动式电动机具、手持式电动机具应设置单独的带漏电保护的电源断路器或装置，严禁1台断路器控制2台及以上机具。

【条文说明】为防止因1台电动工具发生故障而影响其他电动工具的使用，同时也是为了使用、检修及维护方便。

9.2.3  移动式电动机具的电源断路器应安装在便于操作的地方。

9.2.4 使用移动式电动机具因故离开现场暂停工作或遇突然停电时，应切断电源。

【条文说明】防止机具突然通电转动，发生意外事故。

9.2.5 移动式电动机具和手持式电动机具的电源线，应采用橡皮绝缘橡皮护套铜芯软电缆或聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆。电缆应避开热源，并应采取防止机械损伤的措施。

9.2.6  移动式电动机具和手持式电动机具需要移动时，不得手提电源线或机具的可旋转部分。

9.2.7  空气湿度小于75%的一般场所可选用Ⅰ类或Ⅱ类手持式电动工具，其金属外壳与PE线的连接点不得少于2处；除塑料外壳工具外壳Ⅱ类工具外，相关开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s，其负荷线插头应具备专用的保护触头。所用插座和插头在结构上应保持一致，避免导电触头和保护触头混用。

9.2.8  在潮湿场所或金属构架上操作时，必须选用Ⅱ类或由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具。金属外壳Ⅱ类手持式电动工具使用时，必须符合本规范9.2.7条要求；其开关箱和控制箱应设置在作业场所外面。在潮湿场所或金属构架上严禁使用Ⅰ类手持式电动工具。

9.2.9  狭窄场所必须选用由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具，其开关箱和安全隔离变压器应设置在狭窄场所外面，并连接PE线。操作过程中应有人在外面监护。

9.2.10  移动式电动机具和手持式电动机具使用完毕后，应切断电源。

9.3 起重机械

9.3.1  起重机械电气设备的安装，应符合现行国家标准《电气装置安装工程 起重机电气装置施工及验收规范》的规定。

9.3.2 轨道式起重机电源电缆收放通道附近不得堆放其他设备、材料和杂物。

【条文说明】通道附近堆放设备、杂物影响电缆的收放，且易损坏电缆，从而导致事故的发生。

9.3.3 塔式起重机应做重复接地和防雷接地。轨道式塔式起重机接地装置的设置应符合下列规定：

1 轨道两端头各设一组接地装置；

2 轨道的接头处作电气搭接，两头轨道端部做环形电气连接；

3 较长轨道每隔20m应加一组接地装置。

【条文说明】本条符合现行国家标准《电气装置安装工程  起重机电气装置施工及验收规范》GB 50256、《塔式起重机安全规程》GB 5144和现行行业标准《电力建设安全工作规程》DL 5009规定。

9.3.4 轨道式起重机自动卷线装置动作应灵活可靠。

9.3.5 在强电磁场源附近工作的塔式起重机，操作人员应戴绝缘手套和穿绝缘鞋，并应在吊钩与吊物间采取绝缘隔离措施，或在吊钩吊装地面物体时，在吊钩上挂接临时接地线。

【条文说明】本条符合现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB 5144规定。其中在防电磁波感应方面的绝缘和接地措施主要是防人体触电。

9.3.6  外用电梯和物料提升机的上、下极限位置的限位开关应动作可靠。

【条文说明】外用电梯的安全运行，在电气方面主要依赖于完善的电气控制技术和机、电联锁装置，故对此作出了相关规定。

9.3.7  中、小型起重机上或其附近，应设能断开电源的断路器。

【条文说明】中、小型起重机一般多在地面用按钮开关操作，在机上或附近设电源断路器，以便在发生意外时可及时切断电源。

9.3.8  起重机械的电源电缆应经常检查，定期维护。

9.3.9  起重机上的电气设备和接线方式不得随意改动。

【条文说明】随意改动电气设备和接线方式，影响操作者对设备的掌握，易发生误操作事故。

9.3.10 起重机上的电气设备应定期检查，发现缺陷应及时处理。在运行过程中不得进行电气检修工作。

【条文说明】避免因电气设备检修和运行影响其他相关专业运行及人身安全和设备安全。在运行过程中检修设备，影响起吊，易造成起吊事故。

9.4 焊接机械

9.4.1  电焊机应放置在防雨、干燥和通风良好的地方。焊接现场不得有易燃、易爆物品。

【条文说明】考虑到电焊火花可能点燃易燃、易爆物引发火灾，本规定包含清除焊接现场周围易燃、易爆物的要求。

9.4.2  电焊机的外壳应可靠接地，不得串联接地。

9.4.3  电焊机的裸露导电部分和转动部分应装安全保护罩。

【条文说明】本条规定了电焊机防止触电的安全措施。

9.4.4电焊机一次侧的电源电缆应绝缘良好，其长度不宜大于5m。

9.4.5  发电机式直流电焊机的换向器应经常检查和维护，应消除可能产生的异常电火花。

【条文说明】规定了防止电焊机烧毁和火灾的安全措施。

9.4.6  电焊机的电源开关应单独设置。发电机式直流电焊机械的电源应采用启动器控制。

9.4.7  电焊把钳绝缘应良好。

9.4.8  在金属容器内、金属管道内、金属结构上、潮湿地点以及高空等处进行焊接作业时，电焊机宜装配空载自动断电保护装置。

【条文说明】交流电焊机械除应在开关箱内装设一次侧剩余电流动作保护装置以外，还应在二次侧装设配空载自动断电保护装置，目的是为了防止电焊机械二次侧空载电压可能对人体构成的触电伤害。当前施工现场普通使用JZ型弧焊机触电保护器，它可以兼做一次侧和二次侧的防触电保护装置。

9.4.8 电焊机的二次线应采用橡皮绝缘橡皮护套铜芯软电缆，电缆长度不应大于30m，不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。

9.4.9 使用电焊机焊接时应穿戴防护用品。不得冒雨从事电焊作业。

9.5 其他电动施工机具

9.5.1  夯土机械的电源线应采用橡皮绝缘橡皮护套铜芯软电缆。

【条文说明】本条规定是指按现行国家标准《额定电压450／750V及以下橡皮绝缘电缆  第1部分：一般要求》GB 5013．1附录C选用的电缆型号，以适应工作环境条件。

9.5.2  使用夯土机械应按规定穿戴绝缘用品，使用过程应有专人调整电缆，电缆长度不宜超过50m。电缆严禁缠绕、扭结和被夯土机械跨越。

【条文说明】夯土机械工作状态振动强烈，为防止电缆随之移动，发生砸伤、扭断电缆导致漏电事故发生制定本规定。其中，电缆长度不宜超过50m的规定是指夯土机械在其开关箱周围作业时，场地大小的限制。

9.5.3  夯土机械的操作扶手应绝缘可靠。

9.5.4  潜水电机的电源线应采用橡皮绝缘橡皮护套铜芯软电缆，且不得承受外力。

【条文说明】本条规定是指按现行国家标准《额定电压450／750V及以下橡皮绝缘电缆  第1部分：一般要求》GB 5013．1附录C选电缆型号，以适应潜水电机工作环境条件。

9.5.5  混凝土搅拌机、插入式振动器、平板振动器、地面抹光机、水磨石机、钢筋加工机械、木工机械等设备的电源线应采用耐气候型橡皮护套软电缆，并不得有任何破损和接头。

【条文说明】本条符合现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33的要求。

- 10   办公、生活用电及现场照明

- 10.1  办公、生活用电

10.1.1  办公、生活用电器具应符合国家产品认证标准。

10.1.2  办公、生活设施、供消防用水的水泵电源宜采用单独回路供电。

【条文说明】为保证在建工程发生火灾的事故时消防供用电系统的可靠性，对供消防用水的水泵电源宜独立设置。

10.1.3  生活、办公场所严禁使用电炉等产生明火的电气装置。

10.1.4  自建浴室的供用电设施应符合《民用建筑电气设计规范》JGJ16 12.9特殊场所的安全防护的相关规定。

【条文说明】规定了自建浴室应符合的标准，禁止使用自制的，不符合国家强制标准的洗浴设施。

10.1.5  办公、生活场所供用电系统应装设剩余电流动作保护装置。

- 10.2  现场照明

10.2.1  照明方式的选择应符合下列规定：

1  需要夜间施工、无自然采光或自然采光差的场所，办公、生活、生产辅助设施，道路等应设置一般照明；

2  同一工作场所内的不同区域有不同照度要求时，应采用分区一般照明或混合照明，不应只采用局部照明。

10.2.2  照明种类的选择应符合下列规定：

1  工作场所均应设置正常照明；

2  在坑井、沟道、沉箱内及高层构筑物内的走道、拐弯处、安全出入口、楼梯间、操作区域等部位，宜设置应急照明；

3  有危及航行安全的建筑物、构筑物上，应根据航行要求设置障碍照明。

【条文说明】10.2.1、10.2.2符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定，并根据施工现场照明设置的需要进行了具体规定。

10.2.3  照明装置的选择应符合下列规定：

1  照明灯具和器材必须绝缘良好，并应符合现行国家相关标准的规定；

2  应根据施工现场环境条件设计并选用防水型、防尘型、防爆型的照明装置；

3  行灯应采用Ⅲ类灯具，用特低电压供电，其电压值不得超过10.2.5规定环境下的电压限制。严禁利用额定电压220V的临时照明装置作为行灯使用。

4  行灯灯体及手柄绝缘应良好、坚固、耐热、耐潮湿，灯头与灯体应结合紧固，灯泡外部有金属保护网、反光罩及悬吊挂钩，挂钩应固定在灯具的绝缘手柄上。

【条文说明】符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034，应根据照明场所的环境条件，分别选用不同类型灯具的规定。

10.2.4  照明装置的使用应符合下列规定：

1  照明开关应控制相线。当采用螺口灯头时，相线应接在中心触头上；

2  照明灯具与易燃物之间，应保持一定的安全距离，普通灯具不宜小于300mm；聚光灯、碘钨灯等高热灯具不宜小于500mm，且不得直接照射易燃物。当间距不够时，应采取隔热措施。

10.2.5  下列特殊场所应使用特低电压照明装置且电源电压应符合下列规定：

1下列特殊场所的特低电压照明电源电压不应大于24V：

1）狭窄的、易触及带电体场所；

2）导电良好的地面、金属容器或管道内；

3）隧道等封闭的地下空间；

4）金属结构构架等场所；

2下列特殊场所的特低电压照明电源电压不应大于12V：

1）相对湿度长期处于75%以上的潮湿场所；

2）腐蚀介质场所；

3）蒸汽环境场所；

4）高温炎热场所；

5）有导电粉尘场所。

【条文说明】 本条依据现行国家标准《特低电压 (ELV) 限值》GB/T 3805并结合施工现场环境及危险因素提出了建设工程施工现场特低电压照明电源电压的预期接触电压限值。

10.2.6  为特低电压照明装置供电的变压器应符合下列规定：

1 应采用双绕组型安全隔离变压器；严禁使用自耦变压器。

2 安全隔离变压器低压侧不应接地；行灯变压器一、二次侧均应装熔断器，熔断器额定电流分别不应大于变压器一次、二次的额定电流；

3 严禁将行灯变压器带进金属容器或金属管道内使用；

【条文说明】为防止行灯变压器一次侧绝缘损坏后，造成金属容器或管道带电而严禁将行灯变压器带进金属容器或金属管道内使用。

10.2.7  照明线路的敷设应符合下列规定：

1  照明线路应布线整齐，固定牢固；

2  现场办公室、宿舍、工作棚内的照明线，均应穿管敷设或采用线槽敷设；穿过墙壁时应套绝缘管；

3  照明电源线路不得接触潮湿地面和接近热源，不得直接绑挂在金属构架和金属脚手架上。必须在金属脚手架上安装临时照明时，应在金属脚手架上设绝缘横担。

【条文说明】为防止绝缘降低或绝缘破坏而导致触电的一般要求。

- 第11章 特殊环境

- 11.1  高原环境

11.1.1在高原地区安装使用的电力变压器应符合下列规定：

1 应选用为适应高原环境条件而设计的变压器；

【条文说明】标准型电力变压器的正常使用条件为海拔不超过1000m，最高气温不超过+40℃，最低气温不低于-25℃。而高原地区的特点是具有海拔高（我国高原有33%的面积处于海拔2000m以上）、气压低、气温低、干热高温、极大的温差、绝对湿度低、大风和沙尘暴、太阳辐射强，尤其是紫外线辐射强度较强等自然现象。因此，在高原地区安装使用的电力变压器，应采用为适应使用环境而专门设计的电力变压器。其温升限值及修正、试验、降容使用、绝缘水平及试验等应符合GB1094.2《电力变压器 第2部分 温升》、GB1094.3《绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》和GB1094.11《干式变压器》的规定。

2采用箱式变电站时，应具备足够的冷却通风能力。通风出入口及外壳的防护等级，应能满足正常运行的要求，在施工现场可采取遮阳措施。

【条文说明】考虑高原地区温度较高、风沙较大，因此要求所使用的变压器应设有强制通风装置，其通风出入口和外壳应能满足正常运行的要求，又能有效防止或减少风沙的侵入。为防止由于阳光强烈暴晒而造成箱内温度过高，在施工现场可搭设临时遮阳棚。

11.1.2 在高原地区安装使用的高压电气设备应符合下列规定：

1 在高原地区安装使用的高压电气设备应选用高原型产品。高压配电装置（盘或柜）宜安装于配电室内，配电室应有良好的通风设施，通风出入口的防护等级，应能有效避免或减少外界环境因素对电气设备的影响；

【条文说明】 高原地区的环境因素，对绝大多数常规型电工电子产品的绝缘介质强度、温升、直流换向火花、开关电器灭弧能力、产品结构、密封、有机材料等会产生不同程度的影响，使发生事故的机率增加。因此，要求在高原环境条件下使用的高压电气设备，应为适应该环境的具体要求而设计的高原型产品。并应符合GB/T11022《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》、GB/T20635《特殊环境条件高原用高压电器的技术要求》和GB/T20626《特殊环境条件高原电工电子产品》系列标准的规定。

2 电气设备外绝缘及架空线路的绝缘子，应以实际海拔高度为基准，选用额定电压等级高一至二级的电工产品；

【条文说明】应根据施工现场实际海拔高度和自然环境条件，酌情提高电气间隙和爬电距离。

3 架空线路的设计应综合考虑雪、冰、风、温差变化大等因素的影响。

【条文说明】由于高原环境条件相对比较恶劣，对线路电气强度和机械强度都会加大负担，因此要求架空线路应适当提高耐张绝缘子的耐张强度，适当增加各相导线间的空气间隙和架空线对地距离或使用爬电距离较大的电工产品，以提高安全系数。

11.1.3在高原地区安装使用的低压电气设备应符合下列规定：

1 在高原地区安装使用的低压电气设备应选用高原型产品。低压成套配电装置（盘或柜）宜安装于配电室内，配电室应有良好的通风设施，通风出入口的防护等级，应能有效避免或减少外界环境因素对电气设备的影响；

【条文说明】 针对高原地区的环境因素影响，要求在高原环境条件下使用的低压电气设备，应为适应该环境的具体要求而设计的高原型产品。并应符合GB/T22580《特殊环境条件 高原电气设备技术要求 低压成套开关设备和控制设备》、GB/T20645《特殊环境条件 高原用低压电器技术要求》和GB/T20626《特殊环境条件高原电工电子产品》系列标准的规定。

2 安装于户外使用的低压配电盘、箱，除应满足正常使用功能外，尚应符合以下要求：

1）配电盘、箱的门在关闭情况下，应密封良好；

2）电缆穿线孔应在穿电缆后用绝缘性材料或防火堵料密封；

3）在施工现场可采取遮阳、防雨和防凝露的辅助措施；

【条文说明】在高原环境中风力较大，雨、雪、沙尘进入配电盘、箱内，将会严重影响电气元器件的正常运行和使用寿命，因此要求应密封良好。

高原环境有高温、低温、温差大的特点，而电气元器件的正常使用条件都有高、低温限值，为避免由于阳光暴晒而使配电盘、箱内温度过高，避免超过电器低温允许限值和减少箱内凝露情况发生，可根据现场条件，安装辅助遮阳设施和装设电加热装置，并在需要时投入。

3 在高原环境条件下使用的低压配电设备和开关器件、元件，应经过按实际海拔高度的修正系数计算得出的试验电压数值的电气试验，合格后才能使用。

【条文说明】在高原环境条件下使用的低压配电设备和开关器件、元件，均应做电气试验。其前提是电气间隙和爬电距离必须足够，或使用额定电压较高级的产品或采取绝缘隔离、绝缘加强等措施。电气试验及海拔修正系数应符合GB/T20626.1《特殊环境条件高原电工电子产品 通用技术要求》、GB/T16935.1《低压系统内设备的绝缘配合第1部分：原理、要求和试验》中的相关规定。

11.1.4 电缆的选用及敷设应符合下列规定：

1 在高原地区使用电缆的选择，应符合GB50217《电力工程电缆设计规范》中的规定，根据使用环境的温度高、低情况，选用耐热型或耐低温型电缆；

【条文说明】选择在高原环境条件下使用的电缆时，应充分考虑高温环境对电缆绝缘及运行时载流量的影响和低温环境对电缆绝缘及护层的影响。

2电缆直埋敷设于冻土地区时应符合7.2.6.3条的规定；

3 除架空绝缘型电缆外的非户外型电缆在户外使用时，应采取罩、盖等遮阳措施；

4 电缆终端的电气间隙和爬电距离，必须满足安置处海拔高程和环境污秽程度的要求。

【条文说明】电缆终端带电部位的相间和对地距离，一般受所连接的电气设备决定，该设备应能承受在高原环境条件下的电气试验（其电气标准试验数据应经过修正）。为提高爬电距离，可采用电压等级较高的电缆终端附件，电缆终端由屏蔽层和钢铠层引出的接地线，与终端连接的带电部位的距离宜适当加大。

- 11.2  易燃、易爆环境

11.2.1 在易燃、易爆环境中使用的电气设备应采用隔爆型，其电气控制设备应安装在安全的隔离墙外或与该区域有一定安全距离的配电箱中。

11.2.2 在易燃、易爆区域内，应采用阻燃电缆，其额定电压不低于450/750V。

【条文说明】11.2.1-11.2.2对在在易燃、易爆环境中使用的照明灯具和通风设备、电气控制设备、电缆的选用和安装位置（气体环境应达到2区以上标准）提出了具体要求，且应符合GB50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》和GB50217《电力工程电缆设计规范》的相关规定。

11.2.3 在易燃、易爆区域内进行用电设备检修或更换工作时，必须断开电源，严禁带电作业。

【条文说明】带电进行用电设备检修或更换设备时，可能会出现火花，当易燃、易爆气体达到一定浓度时，就会被引燃而发生燃烧或爆炸，造成人身和设备损害，因此提出强制性要求。

11.2.4 易燃、易爆区域内的金属构件应可靠接地。当区域内装有用电设备时，接地电阻应不大于4Ω；当区域内无用电设备时，接地电阻应不大于30Ω。活动的金属门应和门框用铜质软导线进行可靠电气连接。

【条文说明】施工现场如将某种易燃、易爆类物质存放在集装箱类金属性室内，当装有照明或通风机时，应按电气接地要求进行接地，如未安装任何电气设备时，应按防静电和等电位要求接地。

11.2.5 施工现场配置的施工用氧气、乙炔管道，应在其始端、末端、分支处以及直线段每隔50m处安装防静电接地装置，相邻平行管道之间，应每隔20m 用金属线相互连接。管道接地电阻不得大于30Ω。

- 11.3  腐蚀环境

11.3.1 严禁将施工现场的供配电设备安装布置在1类和2类腐蚀环境中。

【条文说明】在施工现场，随工程进展，经常会存放和使用一定数量的某种具有化学腐蚀性的物质，其计划性和可控性应较强，因此，在本条提出强制性要求，在已预知该区域有可能成为逸出或排放较强腐蚀性物质释放源的1类（中等腐蚀）或2类（强腐蚀）环境，不允许在此区域内安装布设供配电设施，在进行供用电设计时，应充分考虑这一因素。

11.3.2 施工现场的变电所、配电所与有或预计将要有存放、使用、生产化学腐蚀性物质的场所的最小防腐距离应符合表11.3.2的规定。且变电所、配电所应设置在具有腐蚀性物质的场所全年或夏季最小频率风向的下风侧。

表11.3.2      变电所、配电所与化学腐蚀性物质场所的最小防腐距离（m）

| 名称 | 1类腐蚀环境 | 2类腐蚀环境 |
| --- | --- | --- |
| 露天变电所、配电所 | 50 | 80 |
| 室内变电所、配电所 | 30 | 50 |

注:与户内腐蚀环境的距离从相距最近的门口或窗口算起；户外腐蚀环境从释放源的释放口算起。

11.3.3 在腐蚀环境使用的电气设备应根据腐蚀环境的类别选用相应的防腐型电工产品。

11.3.4 在腐蚀环境中户外使用的电缆采用直埋时，宜采用塑料护套电缆在土沟内埋设，土沟内应回填中性土壤，敷设时应避开可能遭受化学液体侵蚀的地带。

11.3.5 在腐蚀环境中户内安装的配电线路宜采用全塑电缆明敷。当采用全塑电缆穿保护管暗设时，保护管应选用镀锌钢管、可挠性金属套管或无增塑刚性塑料管。在1类和2类腐蚀环境中不宜采用绝缘电线穿钢管的敷设方式。

11.3.6 在有积水、有腐蚀性液体的地方、在腐蚀性气体比重大于空气的地方，不宜采用穿钢管埋地或电缆沟敷设方式。

11.3.7 腐蚀环境的电缆线路应尽量避免中间接头。电缆端部裸露部分宜采用热(冷)塑套管保护。

11.3.8 腐蚀环境的密封式动力(照明)配电箱、控制箱、电动机接线盒等电缆进出口处应采用金属或塑料的带橡胶密封圈的密封防腐措施，电缆管口应封堵。

11.3.9 厂区内腐蚀环境的l0kV及以下线路采用架空导线时，宜采用水泥电杆、镀锌角钢横担和耐污绝缘子。当采用一般绝缘子时，悬式绝缘子个数比常规增加一个；针式绝缘子和穿墙套管的额定电压可酌情提高一级或两级。1kV及以下架空线路导线宜选用塑料绝缘电线或电缆。

【条文说明】11.3.2～11.3.9 符合HG/T20666《化工企业腐蚀环境电力设计规程》的相关规定。

11.4  潮湿环境

11.4.1 户外安装使用的电气设备均应有良好的防雨性能，其安装位置地面处应能防止积水。在潮湿环境下使用的配电箱宜采取防潮措施。

【条文说明】潮湿环境是相对而言的，但对于场地有明显的积水和泥泞状态或有蒸汽、水雾的环境，不应在此类环境中安装布设电气供配电设备。在户外安装的供配电设备应有防雨水和防积水的功能或措施。在大气环境比较潮湿的环境中使用的供配电设备，宜采取有效防潮的措施。

11.4.2 在潮湿环境中严禁带电进行设备检修工作。

【条文说明】在GB/T15957《大气环境腐蚀性分类》中确定大气相对湿度RH＞75%时即为潮湿型环境。在潮湿环境下，会导致设备绝缘和所使用工具的绝缘手柄、绝缘杆的表面绝缘严重降低，易发生触电事故，因此，本条作出强制性要求。

11.4.3 在潮湿环境场所中使用电气设备时，操作人员应按规定穿戴绝缘防护用品和站在绝缘台上，所操作的电气设备的绝缘水平应符合要求，设备的金属外壳、环境中的金属构架和管道均应良好接地，电源回路中应有可靠的防电击保护装置，连接的导线或电缆不应有接头和破损。

【条文说明】在潮湿环境中使用和操作电气设备时，应满足本条中各项基本要求。

11.4.4 严禁在潮湿场所使用0类和Ⅰ类手持式电动工具，应选用Ⅱ类或由安全隔离变压器供电的Ⅲ类电气设备。

【条文说明】0类电气设备是依靠自身的基本绝缘，Ⅰ类电气设备不仅依靠基本绝缘，还有一根与电源导线同缆的保护导线。在潮湿环境条件作用下，会降低所使用手持式电动工具的绝缘性能，易发生触电事故；Ⅰ类电气设备虽然带有保护导线，但该导线与接地体的连接及导通情况，在实际操作中，无法做到经常性的、很方便的检测，因此，为防万一，在本条作出强制性要求。

11.4.5 在潮湿环境中所使用的照明设备应选用密闭式防水防潮型，其防护等级应满足潮湿环境的安全使用要求。

11.4.6 潮湿环境中使用的行灯电压不应超过12V。其电源线应使用橡皮绝缘橡皮护套铜芯软电缆。

12   供用电设施的管理、运行及检查

12.0.1 供用电设施的管理应符合下列规定：

1 供用电设施投入运行前，管理、运行单位应建立、健全供用电管理机构，设立运行、维修专业班组并明确职责及管理范围；

2 管理、运行单位应根据用电情况制订用电、运行、维修等管理制度以及安全操作规程。运行、维护专业人员必须熟悉有关规章制度；

3 管理、运行单位必须建立用电安全岗位责任制，明确各级用电安全负责人。

【条文说明】为加强供用电的管理，保证安全供用电应采取的组织措施。

12.0.2 供用电设施运行及维护人员必须具备下列条件：

1 运行及维护人员上岗前必须经过安全教育；

2 运行及维护人员应持证上岗；

3 无妨碍从事电气工作的病症。

12.0.3 变电所（配电所）运行及维护人员应同时具备下列条件：

1 熟悉本变电所（配电所）的系统、运行方式及电气设备性能；

2 掌握相应的运行操作技能。

12.0.4 供用电设施的运行、维护工器具配置应符合下列规定：

1 变电所（配电所）内必须配备合格的安全工具及防护设施；

2 供用电设施的运行及维护，必须按相关规定配备安全工器具及防护设施，并定期进行电气性能试验。电气绝缘工具严禁挪作他用。

【条文说明】为保证值班人员在操作及维护、运行时的人身安全和设备安全，必须配备诸如绝缘手套、绝缘靴、绝缘杆、绝缘垫、绝缘台等一些必要的安全工具及防护设施。其中12.0.1-12.0.4符合GB/T 13869-2008《用电安全导则》中用电安全管理的相关规定。

12.0.5 供用电设施的日常运行维护应符合下列规定：

1  变电所（配电所）运行人员单独值班时，不得从事检修工作；

【条文说明】为保证运行人员的人身安全和设备安全应采取的措施。

2  应建立供用电设施巡视制度及巡视记录台账；

3  配电装置和变压器，每班应巡视检查1次；

【条文说明】原规范规定有人值班时，每班应巡视检查1次。无人值班时，至少应每周巡视1次。由于施工现场配电设施维修、移动、更换频繁，为保证用电安全，按照12.0.1供用电设施投入运行前，应设立运行、维修专业班组的要求，规定每班应巡视检查1次。

4 架空线路的巡视和检查，每周不应少于1次；

5 加工预制车间或工地设置的1kV以下的分配电箱和开关箱，每季度应进行1次停电检查和清扫；

6 对配电设施的接地装置、剩余电流动作保护装置应每月检测一次并进行记录；

7 每月将各回路的负荷电流表进行测试和调整，使线路三相保持平衡；

8 室外施工现场供用电设施除经常维护外，遇大风、暴雨、冰雹、雪、霜、雾等恶劣天气时，应加强对电气设备的巡视和检查；巡视和检查时，应穿绝缘靴且不得靠近避雷器和避雷针；

【条文说明】恶劣天气易发生倒杆、断线、电气设备损坏、绝缘降低等事故，故应加强巡视和检查。为了巡视人员的安全，在巡视时应做好防护。

9 新投入运行或大修后投入运行的电气设备，在72h内应加强巡视，无异常情况后，方可按正常周期进行巡视；

10 供用电设施的清扫和检修，每年不宜少于2次，其时间应安排在雨季和冬季到来之前；

11 施工现场大型用电设备应有专人进行维护和管理。

12.0.6 在全部停电和部分停电的电气设备上工作时，必须完成下列技术措施且符合相关规定：

1 一次设备完全停电，并切断变压器和电压互感器二次侧开关或熔断器；

2 设备或线路切断电源并经验电确无电压后，方可装设接地线，进行工作；

3 工作地点应悬挂“在此工作”标示牌及采取安全措施。

12.0.7 在靠近带电部分工作时，应设专人监护。工作人员在工作中正常活动范围与设备带电部位的最小安全距离不得小于0.7m。

【条文说明】本规范适用于电压在10KV及以下电压等级，工作人员在工作中正常活动范围与10KV及以下电压等级设备带电部位的最小安全距离不得小于0.7m。

12.0.8 接引、拆除电源工作，必须由维护电工进行，并应设专人进行监护。

【条文说明】为保证工作人员安全，需设监护人。

12.0.9 配电箱柜的箱柜门上应设警示标志。

12.0.10 施工现场供用电文件资料在施工期间应由专人妥善保管。

【条文说明】规定了供用电设施的文件资料的管理内容（方案、技术交底记录、电气设备试验调试记录、接地电阻测试记录、供用电设备质量证明文件及说明书、电工操作证、供用电图纸等）和责任人。

- 13   供用电设施的拆除

13.0.1 施工现场供用电设施的拆除应按已批准的拆除方案进行。

【条文说明】供电设施的拆除，技术上相对比较复杂，危险性比较大，因此应在事前应对有关问题进行研究，编制拆除方案，并履行审批程序。

13.0.2 在拆除前，被拆除部分应与带电部分在电气上进行可靠断开、隔离，挂上警示牌，并在被拆除侧挂临时接地线或投接地刀闸。

【条文说明】供电设施的拆除工作只有在被拆除部分被可靠切断电源后方可进行。本条规定拆除前应使被拆除部分与带电部分在电气上可靠断开、隔离是指应跳开断路器、打开负荷开关等电气设备，而且在跳开断路器、打开负荷开关后，为进一步确保拆除工作的安全，还应将隔离开关等隔离设备打开。挂警示牌，并在被拆除侧挂接地线或投接地刀闸，是为了防止拆除过程中由于误操作或误动作而使被拆除设备带电，造成人员和财产损害而作的规定。

13.0.3 拆除前应确保电容器已进行有效放电。

【条文说明】电容器是一种储能设备，在拆除前确保电容器已进行有效放电，是为了防止触电事故的发生。

13.0.4 在拆除临近带电部分的供用电设施时，应有专人监护。

【条文说明】拆除临近带电设备的供用电设施相对比较危险，为确保安全，应有人监护。

13.0.5 拆除工作宜从临近带电侧开始。

【条文说明】先拆除临近带电部分的设备，是为了保证后续设备拆除时的安全。

13.0.6 在临近带电部分的应拆除设备拆除后，应立即对拆除处带电设备外露的带电部分进行电气安全防护。

【条文说明】本条符合现行国家标准《用电安全导则》GB 13869的规定。

13.0.7在拆除容易与运行线路混淆的电力线路时，应在转弯处和直线段分段进行标识。

【条文说明】本条规定是为了防止在拆除长距离输电线路且在拆除过程中容易与带电运行电力电缆混淆的电力线路时，错拆其它带电线路而引发安全事故。

13.0.8 在拆除过程中，应避免对环境造成污染。

【条文说明】电气设备内的填充物，如绝缘油，若直接排放到环境中，会对环境造成污染。因此在拆除过程中应对电气设备内的填充物进行回收或处理，避免对环境造成污染。

13.0.9 拆除过程中，应避免对设备造成损伤。

- 本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”；

反面词采用“不宜”。

- 2 条文中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为“应符合……的规定”。

附录A    施工现场供用电设施设计、施工、验收检查表

| - 检查项目 |  |  | - 检查时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 规划、设计及施工、验收 | - 由电气专业人员进行设计，审核，审批手续齐全。现场供用电设计内容齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  | - 方案或施工组织设计履行编制、审核、批准程序。供用电设施由具备资质的单位施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 发电设施 | - 联锁、保护装置齐全；多台发电机组并列运行采用同期装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| - 变电设施 | - 变压器安装位置、防护设施、警示标志符合规范规定。 |  |  | - □ |  | - 变压器投运前各项试验符合规范规定。 |  |  |  |  | □ |
| 配电设施 | 一个开关箱直接控制多台用电设备时，每台用电设备均应有各自独立的保护装置。 |  |  | - □ |  | 户外安装的配电箱、开关箱的防护等级应不低于IP44。 |  |  |  |  | □ |
|  | 配电箱、开关箱内分级安装的保护电器的动作特性应有选择性。 |  |  | - □ |  | - 开关箱中的剩余电流动作保护器的额定动作电流不应大于30mA，分断时间不应大于0.1s。 |  |  |  |  | □ |
| 配电线路 | 架空线路设在专用电杆上；线路设有短路保护和过载保护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  | 直埋电缆应设电缆走向标志桩；穿越建筑物加套管；沿地面明敷线路应采取防护措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| - 接地保护及防雷保护 | 供用电系统采用的接地型式 | TN-S系统 |  |  | □ |  | TN-C-S |  | □ | TT系统 | □ |
|  | TN-S系统接至电气设备的中性线与保护线必须分开（在工作接地线处）；保护线上严禁装设开关或熔断器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  | TN-C-S系统在总配电箱处（总配电箱电源侧或总漏电保护器电源侧）应将PEN线分离成N线和PE线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  | TT系统电气设备外露可导电部分应单独设置接地极，且不应与变压器中性点的接地极相连接；每一回路应装设剩余电流动作保护装置；中性线不得做重复接地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  | 施工现场和临时生活区的高度在20m及以上的设施均应设有防雷保护措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| 施工机具 | Ⅰ类移动式电动机具、手持式电动机具使用时应做好保护接地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  | 塔式起重机应做重复接地和防雷接地。轨道接地装置齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  | 电焊机的外壳应可靠接地，不得串联接地。电焊机的一次侧的电源电缆长度不宜大于5m。二次线应采用防水橡皮护套软电缆，电缆长度不应大于30m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  | 夯土机械的操作扶手应可靠绝缘，潜水电机的电源线应采用防水橡皮护套软电缆。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| 办公、生活用电及现场照明 | 自建浴室的供用电设施应符合《民用建筑电气设计规范》的相关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  | 特低电压照明电源电压不应大于24V或12V，应采用双绕组型安全隔离变压器；严禁使用自耦变压器。安全隔离变压器低压侧不应接地。严禁将行灯变压器带进金属容器或金属管道内使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| 特殊环境 | 严禁在潮湿场所直接使用0类和Ⅰ类手持式电动工具，应选用Ⅱ类或由安全隔离变压器供电的Ⅲ类电气设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| 其它问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 | □1、通过 □2、改进 □3、整改 整改或改进内容如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查验收人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“检查结论”栏，仅选一项并在选项的“□”内打“√”；其余栏目，在“□”内，肯定的打“√”，否定的打“×”；缺项的留空不填。

2、依据标准：《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-201X。

附录B    供用电设施的管理、运行检查表

| - 检查项目 |  | - 检查时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 供用电管理机构及职责 | 供用电管理机构健全，已设立运行、维修专业班组并明确了职责及管理范围。 |  |  | □ |  |
|  | - 相关人员学习培训了用电、运行、维修等管理制度以及安全操作规程。 |  |  |  | □ |
|  | - 建立了用电安全岗位责任制。 |  |  |  | □ |
| - 运行及维护人员 | - 电工 人，持证上岗 人。 |  |  |  | □ |
|  | - 运行及维护人员上岗前经过安全教育并有记录； |  |  |  | □ |
|  | - 对本变电所（配电所）的系统、运行方式及电气设备性能进行了培训学习并有记录； |  |  |  | □ |
| 工器具配置 | 安全工具及防护设施配置齐全； |  |  |  | □ |
|  | 安全工具及防护设施定期进行电气性能试验。 |  |  |  | □ |
| - 日常运行维护 | 应建立供用电设施巡视制度及巡视记录台账。 |  |  |  | □ |
|  | 剩余电流动作保护器每天使用前应启动试验按钮试跳一次；接地装置、剩余电流动作保护装置应每月检测一次并进行记录。 |  |  |  | □ |
|  | TT系统电气设备外露可导电部分应单独设置接地极，且不应与变压器中性点的接地极相连接；每一回路应装设剩余电流动作保护装置；中性线不得做重复接地。 |  |  |  | □ |
|  | 施工现场和临时生活区的高度在20m及以上的设施均应设有防雷保护措施。 |  |  |  | □ |
|  | 日常运行维护时警示标志设置规范。 |  |  |  | □ |
| 供用电设施拆除 | 供用电设施的拆除按已批准的拆除方案进行。 |  |  |  | □ |
|  | 拆除前，被拆除部分应与带电部分在电气上进行可靠断开、隔离，挂上警示牌，并在被拆除侧挂临时接地线或投接地刀闸。 |  |  |  | □ |
|  | 拆除临近带电部分的供用电设施时，应有专人监护。 |  |  |  | □ |
| 其它问题 |  |  |  |  |  |
| 检查结论 | □1、通过 □2、改进 □3、整改 整改或改进内容如下： |  |  |  |  |
| 整改情况 回复 |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |

注：1、“检查结论”栏，仅选一项并在选项的“□”内打“√”；其余栏目，在“□”内，肯定的打“√”，否定的打“×”；缺项的留空不填。

2、依据标准：《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-201X。

附录C    外壳防护等级（IP代码）

《外壳防护等级（IP代码）》GB4208-2008等同采用IEC60529:2001《外壳防护等级（IP代码）》。适用于额定电压不超过72.5KV，借助外壳防护的电气设备的防护分级。防固体异物进入（第一位数字）的要求见表C1，防水进入（第二位数字）的要求见表C2，附加和补充子母的含义见表C3。
表C1    防固体异物进入（第一位数字）

| 数字 | 防护范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 无防护 | 对外界的人或物无特殊的防护 |
| 1 | 防止大于50mm的固体外物侵入 | 防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件，防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入 |
| 2 | 防止大于12.5mm的固体外物侵入 | 防止人的手指接触到电器内部的零件，防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入 |
| 3 | 防止大于2.5mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于12.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
| 4 | 防止大于1.0mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
| 5 | 防止外物及灰尘 | 完全防止外物侵入，虽不能完全防止灰尘侵入，但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作 |
| 6 | 防止外物及灰尘 | 完全防止外物及灰尘侵入 |

表C2    防水进入（第二位数字）

| 数字 | 防护范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 无防护 | 对水或湿气无特殊的防护 |
| 1 | 防止水滴侵入 | 垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏 |
| 2 | 倾斜15度时，仍可防止水滴侵入 | 当电器由垂直倾斜至15度时，滴水不会对电器造成损坏 |
| 3 | 防止喷洒的水侵入 | 防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏 |
| 4 | 防止飞溅的水侵入 | 防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏 |
| 5 | 防止喷射的水侵入 | 防止来自各个方向飞由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏 |
| 6 | 防止大浪侵入 | 装设于甲板上的电器，可防止因大浪的侵袭而造成的损坏 |
| 7 | 防止浸水时水的侵入 | 电器浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下，可确保不因浸水而造成损坏 |
| 8 | 防止沉没时水的侵入 | 电器无限期沉没在指定的水压下，可确保不因浸水而造成损坏 |

表C3    IP防护等级的附加和补充字母

| 附加字母 |  | 补充子母 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字母 | 对人身保护的含义 | 字母 | 对设备保护的含义 |
|  | 防止人体直接或间接触及带电部分 |  | 专门补充的信息 |
| A | 手背 | H | 高压设备 |
| B | 手指 | M | 做防水试验时试样运行 |
| C | 工具 | S | 做防水试验时试样静止 |
| D | 金属线 | W | 气候条件 |